Схема водоснабжения и водоотведения

Гусинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области

Пояснительная записка

2021 г.

Заказчик:

Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленскской области

Юридический адрес: 216117 Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28А

Фактический адрес: 216117 Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28А

_________________ Хлебникова Н.В.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	9

Общие сведения о Гусинском сельском поселении.	13

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА	14

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны	14

1.1.2. Описание территорий Гусинского сельского поселения Краснинского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	21

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	22

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	22

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	28

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды		30

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов		32

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	32

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	32

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	32

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	36

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	37

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	37

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района (пожаротушение, полив и др.)	38

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	40

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	40

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района	40

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	44

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		44

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	45

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	46

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	47

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)	47

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	47

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	47

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями.	47

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		48

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	52

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	55

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	55

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	55

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	55

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		56

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	56

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	56

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	56

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	56

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта		57

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	57

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	57

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	60

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	61

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	61

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	66

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	70

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА	70

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района	70

2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	70

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	71

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	74

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	74

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	79

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	81

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	82

2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	83

2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района	83

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	84

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	84

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	84

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	85

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	85

2.3 Прогноз объема сточных вод	87

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	87

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	89

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	89

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	90

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	91

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	92

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	92

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	93

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения		93

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	94

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	94

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Гусинского сельского поселения Краснинского района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	94

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	94

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	95

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	96

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	96

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	97

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	98

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	101

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	101

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	105

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2035 год Гусинского сельского поселения Краснинского района, разработана на основании следующих документов:

Генерального плана Гусинского сельского поселения Краснинского района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»

и в соответствии с требованиями:

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Гусинского сельского поселения Краснинского района.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

перечень мероприятий по реализации схемы;

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 30.13330.2016* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

создание систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Гусинского сельского поселения Краснинского района ;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры Гусинского сельского поселения Краснинского района. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района.

Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Гусинского сельского поселения Краснинского района

Общие сведения о Гусинском сельском поселении.

Гусинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области. Административный центр – деревня Гусино. Юридический адрес: 216117, Смоленская область, Краснинский район, деревня Гусино. Почтовый адрес: 216117, Смоленская область, Краснинский район, деревня Гусино улица Октябрьская дом 28а.

На территории поселения находятся 43 населённых пункта.

Численность населения сельского поселения составляет 4002 человека (Согласно Численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года).

Деревня Гусино относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Гусинского сельского поселения представлены в следующей таблице

Прогнозная численность населения в Гусинском сельском поселении увеличится.

Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.

К особенностям состояния Гусинского сельского поселения относятся:

- сравнительно большая территория, низкая по российским меркам плотность населения;

- устойчивое уменьшение численности постоянного населения сельского поселения в целом, его центра и абсолютного большинства населенных пунктов;

- по поселению проходит автодороги Р135 (Смоленск - Красный - Гусино) и М-1 Москва-Минск.

Распределение населения по территории не равномерное, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра и вдоль основных транспортных путей главных осей расселения —  железнодорожной и автомобильной магистрали Москва — Минск и автомобильной дороги Гусино — Красный.

Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Основными объектами водоснабжения рассматриваются сельские населенные пункты, промышленные предприятия, животноводческие фермы.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения.

Используются также и поверхностные воды.  Наиболее надежным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. В настоящее время в области на многих предприятиях ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Гусинского сельского поселения.  Наблюдается существенный рост загрязнения воды в колодцах и родниках на территории района. Ухудшаются показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи родников).

Системы водоснабжения и водоотведения в д. Гусино обслуживает МУП ЖКХ «Надежда».

МУП ЖКХ «Надежда» включает систему водозаборных сооружений и сетей водо-снабжения.

1. Водозабор №1 — артезианская  скважина «Керамик» (ГВК 66203096), эксплуа-тируется с 2005 года, глубина  90 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 м3/час, который подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 м3. Протяженность  водопроводных сетей  703 м. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения по ул. Молодежная. Годовой объем водопотребления около 40 000 м3.

2. Водозабор №2 — артезианская  скважина  «ЖД» (8 ГВК 66202909), эксплуатируется с 1972 года, глубина  120 м. Насос ЭЦВ 6-16-110 производительностью 16 м3/час подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 м3. Обслуживающие водопроводные сети расположены по улицам Пролетарской, Интернациональной, Текстильщиков, Северная , Декабристов. Общая их протяженность 2320 м. Имеются 3 водозаборные уличные колонки. Основные потребители — население жилых микрорайонов,  крутильная фабрика, вокзал Гусино, торговая точка сельпо. Годовой объем водопотребления —11500 м3.

3. Водозабор №3 — артезианская  скважина «Сырзавод» (11/1087/ ГВК 66203093) эксплуатируется с 1962 года, глубина 122 м. В 2007 году установлен новый насос К-80-65-160 производительностью (по паспорту) 50 м3/час. Насосом из скважины вода подается в водонапорную башню, объемом 25 куб. м и далее в сеть. Водопроводная сеть проложена по улицам Советской, Первомайской, Мичурина, Октябрьской и Красноармейской. Общая протяженность сети 1737 м. Основные потребители воды — жилые кварталы. В водопроводной сети имеются 3 водоразборных колонки объем потребления — 8500 м3.

5. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1974 года и водопроводные сети протяженностью 3,0 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

6. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1961 года и водопроводные сети протяженностью 3.5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

7. Д. Белеи. Артезианская скважина и водонапорная башня 1963 гола и водопроводные сети протяженностью 1,5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

Производительность артезианских скважин в д. Лонница 10 м3/час каждая.

Система водоснабжения присутствует в д. Красная горка Краснинского района Смоленской области. Система водоснабжения состоит из водопроводных сетей и насосных станций. Установлен скважинный насос ЭЦВ 6-16-90.

Вынос объектов хозяйственной деятельности, попадающие в зоны санитарной охраны водозаборов не требуется.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования.

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

Выводы

1.	Водоснабжение базируется, в основном, на подземных источниках.

2.	Сельские населенные пункты, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

3.	Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

4.	В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 чел. предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источников водоснабжения шахтных колодцев.

5.	Предусматривается создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

6.	Проведение комплекса мероприятий в целях исключения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Таблица 1 – Характеристика водозаборных узлов Гусинского сельского поселения Краснинского района

| Местоположение | Ведомственная принадлежность | Численность населения, потребляющего воду, из данного водопровода | Водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год бурения скважины | Протяженность водопровода, км | Изношенность, % |
| Д. Гусино | Администрация МО Гусинское СП | 750 | 1983 | 0,703 | 100 |
| Д. Гусино | Администрация МО Гусинское СП | 302 | 1977 | 2,32 | 100 |
| Д. Гусино | Администрация МО Гусинское СП | 60 | 1955 | 1,737 | 100 |
| Д. Гусино | Администрация МО Гусинское СП | 869 | 1973 | 2,256 | 100 |
| Д. Гусино | Администрация МО Гусинское СП |  | 1975 |  | 100 |
| Д. Варечки | Администрация МО Гусинское СП | 71 | 1977 | 2,0 | 100 |
| Д. Комиссарово | Администрация МО Гусинское СП | 150 | 1976 | 1,5 | 100 |
| Д. Липово | Физ. лицо Бурмистров | 35 | 1977 | 1,0 | 100 |
| Д. Миганово | Администрация МО Гусинское СП | 106 | 1978 | 2,5 | 100 |
| С. Гусино | Администрация МО Гусинское СП | 53 | 1958 | 1,6 | 100 |
| Д. Черныш | Администрация МО Гуси нское СП | 85 | 1969 | 1,0 | 100 |
| Д. Гусину л. П/я-1 | Администрация МО Гусинское СП | 96 | 1967 | 0,8 | 100 |
| Д. Лонница | Администрация МО Гусинское СП |  | 1974 | 3 | 100 |
| Д. Лонница | Администрация МО Гусинское СП |  | 1961 | 3,5 | 100 |
| Д. Белеи | Администрация МО Гусинское СП |  | 1963 | 1,5 | 100 |
| д. Красная горка | Администрация МО Гусинское СП |  | 2018 | 1,5 |  |

Водоснабжение населения, объектов социально-бытового обслуживания, организаций осуществляют: МУП ЖКХ «Надежда», для которых установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.

1.1.2. Описание территорий Гусинского сельского поселения Краснинского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в Гусинском сельском поселении имеется ряд территорий, в районах индивидуальной жилой застройки, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцы).

Населенные пункты численностью от 10 до 100 человек.

Деревня Хлыстовка – 45 чел.

Деревня Шеровичи – 44 чел.

Деревня Бодуны – 31 чел.

Деревня Ермаки  - 30 чел.

Деревня Буда  - 27 чел.

Деревня Зюзьки  - 21 чел.

Деревня Ольша  - 20 чел.

Деревня Нитяжи – 19 чел.

Деревня Бабиничи – 13 чел.

Деревня Жваненки – 12 чел.

Деревня Парули  - 11 чел.

Населенные пункты численностью от 1 до 10 человек.

Деревня Березино (6 человек, площадь – 0,44 км2). Расположена в западной части области в 14 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск

Деревня Приднепровье (6 человек, площадь – 0,18 км2). Расположена в западной части области в 16 км к северо-западу от Красного, в 1 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 471-й км на линии Москва —Минск.

Деревня Лучково  (5 человек, площадь – 0,19 км2). Расположена в западной части области в 14 км к северо-западу от Красного, в 2,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3,5 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.

Деревня Дубровка (3 человека, площадь – 0,38 км2). Расположена в западной части области в 15 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Березина. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.

Орловичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 0 человек (2020 год). Расположена в западной части области в 21 км к северо-западу от Красного, в 1,5 км севернее автодороги М1 «Беларусь». В 3 км южнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Птушки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 0 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 22 км к северо-западу от Красного, в 1 км севернее автодороги М1 «Беларусь». В 3 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Урали — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 0 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 27 км к северо-западу от Красного, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Ольшанка. В 4 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Шашуки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 0 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 23 км к северо-западу от Красного, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Ольшанка. В 5 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Выжимаки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 1 житель (2020 год). Расположена в западной части области в 19 км к северо-западу от Красного, в 1 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 0,1 км южнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Коштуны — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 2 жителя (2020 год). Расположена в западной части области в 27 км к северо-западу от Красного, в 4 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Лимна. В 5 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Курган — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 2 жителя (2020 год). Расположена в западной части области в 29 км к северо-западу от Красного, в 0,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 2,5 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Стариненки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 2 жителя (2020 год). Расположена в западной части области в 26 км к северо-западу от Красного, в 2,5 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Лимна. В 4,5 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Кисели — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 3 жителя (2020 год). Расположена в западной части области в 32 км к северо-западу от Красного, в 4 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Вязовка. В 6 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Перховское Лесничество — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 3 жителя (2020 год)  Расположена в западной части области в 13 км к северо-западу от Красного, в 3 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Рудаки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Расположена в западной части области в 19 км к северу от Красного, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Смердячка. В 5 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Седневка — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 3 жителя (2020 год). Расположена в западной части области в 30 км к северо-западу от Красного, в 4 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Ольшанка. В 5 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Клименки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 5 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 28 км к северо-западу от Красного, в 1,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Бовшево — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 6 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 18 км к северо-западу от Красного, в 3 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 478-й км на линии Москва — Минск.

Герасименки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 6 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 23 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3,5 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

Прохладное — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Расположена в западной части области в 13 км к северо-западу от Красного, в 3,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Скворцы — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Население — 8 жителей (2020 год). Расположена в западной части области в 28 км к северо-западу от Красного, в 4 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Ольшанка. В 5 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района представляет подъем и транспортировку до потребителя питьевой воды. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории Гусинского сельского поселения Краснинского района имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев).

Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения.

МУП ЖКХ «Надежда» включает систему водозаборных сооружений и сетей водо-снабжения.

1. Водозабор №1 — артезианская  скважина «Керамик» (ГВК 66203096), эксплуа-тируется с 2005 года, глубина  90 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 м3/час, который подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 м3. Протяженность  водопроводных сетей  703 м. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения по ул. Молодежная. Годовой объем водопотребления около 40 000 куб. м.

2. Водозабор №2 — артезианская  скважина  «ЖД» (8 ГВК 66202909), эксплуатируется с 1972 года, глубина  120 м. Насос ЭЦВ 6-16-110 производительностью 16 м3/час подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 куб. м. Обслуживающие водопроводные сети расположены по улицам Пролетарской, Интернациональной, Текстильщиков, Северная , Декабристов. Общая их протяженность 2320 м. Имеются 3 водозаборные уличные колонки. Основные потребители — население жилых микрорайонов,  крутильная фабрика, вокзал Гусино, торговая точка сельпо. Годовой объем водопотребления —11500 м3.

3. Водозабор №3 — артезианская  скважина «Сырзавод» (11/1087/ ГВК 66203093) эксплуатируется с 1962 года, глубина 122 м. В 2007 году установлен новый насос К-80-65-160 производительностью (по паспорту) 50 м3/час. Насосом из скважины вода подается в водонапорную башню, объемом 25 м3 и далее в сеть. Водопроводная сеть проложена по улицам Советской, Первомайской, Мичурина, Октябрьской и Красноармейской. Общая протяженность сети 1737 м. Основные потребители воды — жилые кварталы. В водопроводной сети имеются 3 водоразборных колонки объем потребления — 8500 м3.

5. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1974 года и водопроводные сети протяженностью 3,0 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

6. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1961 года и водопроводные сети протяженностью 3.5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

7. Д. Белеи. Артезианская скважина и водонапорная башня 1963 гола и водопроводные сети протяженностью 1,5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

Производительность артезианских скважин в д. Лонница 10 м3/час каждая.

Система водоснабжения присутствует в д. Красная горка Краснинского района Смоленской области. Система водоснабжения состоит из водопроводных сетей и насосных станций. Установлен скважинный насос ЭЦВ 6-16-90.

Горячее водоснабжение осуществляется от источников теплоснабжения Котельная «Городок» и Котельная «Керамик». Система теплоснабжения закрытая.

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1. Артезианская  скважина «Керамик» (ГВК 66203096), эксплуатируется с 2005 года, глубина  90 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 м3/час, который подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 м3. Протяженность  водопроводных сетей  703 м. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения по ул. Молодежная. Годовой объем водопотребления около 40 000 м3.

2. Артезианская  скважина  «ЖД» (8 ГВК 66202909), эксплуатируется с 1972 года, глубина  120 м. Насос ЭЦВ 6-16-110 производительностью 16 м3/час подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 м3. Обслуживающие водопроводные сети расположены по улицам Пролетарской, Интернациональной, Текстильщиков, Северная, Декабристов. Общая их протяженность 2320 м. Имеются 3 водозаборные уличные колонки. Основные потребители — население жилых микрорайонов,  крутильная фабрика, вокзал Гусино, торговая точка сельпо. Годовой объем водопотребления —11500 м3.

3. Артезианская  скважина «Сырзавод» (11/1087/ ГВК 66203093) эксплуатируется с 1962 года, глубина 122 м. В 2007 году установлен новый насос К-80-65-160 производительностью (по паспорту) 50 куб. м/час. Насосом из скважины вода подается в водонапорную башню, объемом 25 м3 и далее в сеть. Водопроводная сеть проложена по улицам Советской, Первомайской, Мичурина, Октябрьской и Красноармейской. Общая протяженность сети 1737 м. Основные потребители воды — жилые кварталы. В водопроводной сети имеются 3 водоразборных колонки объем потребления — 8500 м3.

4. Скважина «Городок» - включает комплекс инженерных сооружений, в состав который входят: 2 артезианские скважины «Городок-1» «Городок-2»,  насосная станция 2-го подъема, 2 резервуара запаса воды объемом по 350 м3, водопроводные сети протяженностью – 2256 м. Учет забираемой воды производится по 2-м водомерам. Забираемая вода передается населению по объектам инфраструктуры  жилого поселка на нужды холодного и горячего водоснабжения используется в качестве теплоносителя для обеспечения теплоснабжения жилого поселка, а так же используется на собственные нужды предприятия.

5. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1974 года и водопроводные сети протяженностью 3,0 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

6. Д. Лонница. Артезианская скважина и водонапорная башня 1961 года и водопроводные сети протяженностью 3,5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

7. Д. Белен. Артезианская скважина и водонапорная башня 1963 гола и водопроводные сети протяженностью 1,5 км. Материал труб металл, диаметр 63 мм.

Производительность артезианских скважин в д. Лонница 10 м3/час каждая.

Вынос объектов хозяйственной деятельности, попадающие в зоны санитарной охраны водозаборов не требуется.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Контроль    за   работой    ОС    и    состоянием    водоема    приемника    сточных    вод  осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ОАО Смоленской области ИТЦ (Экология).

Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Качество воды относится по большему перечню показателей ко второму классу согласно СанПиН 1.2.3685-21.

На скважинах стоят глубинные скважинные центробежные погружные насосы артезианской воды, вода закачивается насосной станцией в водонапорные башни и затем самотеком идет к потребителям.

Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

| №п/ п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | напор развиваемый насосом Н, м | Производительность в час (по паспорту), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 "Керамик" | 2005 | ЭЦВ 6-16-110 | 70,0 | 16 |
| 2 | №2 "Ж/Д" | 1972 | ЭЦВ 6-16-110 | 70,0 | 16 |
| 3 | №3 "Сырзавод" | 1962 | К -80-65-160 | 16,0 | 50 |
| 4 | №4 "Городок-1" | 1973 | ЭЦВ 8-25-100 | 60,0 | 25 |
| 5 | №5 "Городок-2" | 1975 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 6 | Д. Варечки | 1977 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 7 | Д. Комиссарово | 1976 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 8 | Д. Липово | 1977 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 9 | Д. Миганово | 1978 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 10 | С. Гусино | 1958 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 11 | Д. Черныш | 1969 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 12 | Д. Гусину л. П/я-1 | 1967 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 13 | Д. Лонница | 1974 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 14 | Д. Лонница | 1961 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 15 | Д. Белеи | 1963 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |
| 16 | Д. Красная горка | 2018 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 3− Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления, % |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60 |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40 |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30 |
| Подрезка рабочего колеса | до 20, в среднем 10 |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20 |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3 |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2 |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Существующая городская водопроводная сеть - объединенная хозяй-ственно-питьевая противопожарная низкого давления, на сети установлены пожарные гидранты.

Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. На протяжении всего срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился, производился лишь частичный ремонт с заменых небольших участков при возникновении аварийных ситуаций.

1. Протяженность водопроводной сети «Керамик» - 775 м, в том числе: д.100 мм – 775 м.

2. Протяженность водопроводной сети «Ж/Д» - 2684 м, в том числе:

д.15мм-516 м.

д.25мм-410 м.

д.50мм- 133 м.

д.6Змм- 150 м.

д. 86мм – 1128 м.

д.150мм-347 м.

3. Протяженность водопроводной сети «Сырзавод» - 2983 м, в том числе:

д.20мм – 488 м.

д.50мм – 500 м.

д.86мм-890 м.

д.100мм- 1105 м.

4. Протяженность водопроводной сети «Городок» - 2250 м, в том числе:

д.50мм – 560 м.

д.100мм-781м.

д. 125мм- 120 м.

д.150мм-789 м.

5. д. Лонница

д. 63 – 3000 м.

6. д. Лонница

д. 63 – 3500 м.

7. д. Белеи – 1500 м.

8. д. Красная горка – 1500 м.

Основная протяженность труб водоснабжения (64 %) приходится на пять скважин деревни Гусино 76,8 %. Оставшаяся протяженность труб приходится на 12 скважин.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2021 г.

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Неполный охват централизованной системой водоснабжения снижает уровень комфортности проживания населения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей (магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети) Гусинского сельского поселения Краснинского района и степень их изношенности представлены в таблице.

Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных трубопроводах. Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Не вся территория Гусинского сельского поселения Краснинского района охвачена централизованным водоснабжением. Отсутствуют системы фильтрации и водоподготовки. Сети водопровода на территориях сельских поселений сельского поселения имеют значительный износ, требуют реконструкции. Тем не менее, вода, подаваемая в водопроводную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в поселении;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений;

обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон сани-тарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Состояние существующей системы водоснабжения не позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является одним из сдерживающих факторов развития населенного пункта.

1.1.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение осуществляется от источников теплоснабжения Котельная «Городок» и Котельная «Керамик». Система теплоснабжения закрытая.

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Гусинского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. Информация о существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды отсутствует.

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Скважинные водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленскской области. На территории Гусинского сельского поселения Краснинского района услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает МУП ЖКХ «Надежда». МУП ЖКХ «Надежда» осуществляет подачу воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения сельского поселения являются:

строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения сельского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

Реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100 % соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  после водоподготовки;

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

Внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

Сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей и общедомовых;

Контроль объемов отпуска и потребления воды;

Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Автоматизация системы учета ресурсов

Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

В таблице 6 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района.

Таблица 5. Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показа гели на 2020 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 17,4 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 17,4 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | - |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% | 100 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 26 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 31,9% |
|  | промышленные объекты | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | н/д |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | н/д |
|  |  | н/д |

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки сельского поселения;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района составляют:

для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 6 - Общий баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 7 - Территориальный баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 4 | Гусинское сельское поселение | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 |

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 8 - Структурный баланс потребление холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Население | 21603,30 | 59,19 | 71,02 | 4,14 | 1,64 |
| 2 | Бюджетные организации | 721,70 | 1,98 | 2,37 | 0,14 | 0,05 |
| 3 | Прочие потребители | 297,73 | 0,82 | 0,98 | 0,06 | 0,02 |
| 4 | Собственные нужды | 701,35 | 1,92 | 2,31 | 0,13 | 0,05 |
| 5 | Потери | 1090,93 | 2,99 | 3,59 | 0,21 | 0,08 |
| 6 | Итого | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 |

Рисунок 1 - Структура годового расхода воды д. Гусино Гусинского сельского поселения Краснинского района

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Гусинского сельского поселения Краснинского района, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 9 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № г.п. | Потери | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| 1 | Потери | 1090,93 | 2,99 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 10 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |
| --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| д. Гусино |
| Население | 21603,30 | 59,19 | 71,02 | 4,14 | 1,64 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

Коммерческий учет потребляемой воды организован на всех скважинах

Таблица 11 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| - | - |
| - | - |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012. «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2016, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2016., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2016., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 9,09 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 12 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями

| Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Всего | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 | 26459,1 | 72,5 | 87,0 | 5,1 | 2,0 | 28773,0 | 78,8 | 94,6 | 5,5 | 2,2 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 78,8 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 78,8 = 94,6 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 94,6/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 6,75 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 6,75 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения осущесвляется с использование закрытой системы.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Гусинское сельское поселение |
| 4 | Итого | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 | 26459,1 | 72,5 | 87,0 | 5,1 | 2,0 | 28773,0 | 78,8 | 94,6 | 5,5 | 2,2 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 14 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Гусинского сельского поселения |
| 1 | Население | 21603,3 | 59,19 | 71,02 | 4,14 | 1,64 | 23763,62 | 65,11 | 78,13 | 4,56 | 1,81 | 26139,99 | 71,62 | 85,94 | 5,01 | 1,99 |
| 2 | Бюджетные организации | 721,70 | 1,98 | 2,37 | 0,14 | 0,05 | 793,87 | 2,17 | 2,61 | 0,15 | 0,06 | 873,26 | 2,39 | 2,87 | 0,17 | 0,07 |
| 3 | Прочие потребители | 297,73 | 0,82 | 0,98 | 0,06 | 0,02 | 327,50 | 0,90 | 1,08 | 0,06 | 0,02 | 360,25 | 0,99 | 1,18 | 0,07 | 0,03 |
| 4 | Собственные нужды | 701,35 | 1,92 | 2,31 | 0,13 | 0,05 | 701,35 | 1,92 | 2,31 | 0,13 | 0,05 | 701,35 | 1,92 | 2,31 | 0,13 | 0,05 |
| 5 | Потери | 1090,93 | 2,99 | 3,59 | 0,21 | 0,08 | 872,74 | 2,39 | 2,87 | 0,17 | 0,07 | 698,2 | 1,91 | 2,30 | 0,13 | 0,05 |
| 6 | Итого | 24415 | 66,9 | 80,3 | 4,7 | 1,9 | 26459,1 | 72,5 | 87,0 | 5,1 | 2,0 | 28773,0 | 78,8 | 94,6 | 5,5 | 2,2 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 15 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| Гусинское сельское поселение |
| Потери | 1090,93 | 2,99 | 872,74 | 2,39 | 698,2 | 1,91 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении  питьевой, технической воды в Гусинском сельском поселении в таблице 14.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 6,75 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделена организация МУП ЖКХ «Надежда».

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

Ремонт и замена водопроводных сетей в населенных пунктах;

Обустройство СЗЗ у скважин;

Замена погружных насосов на скважинах.

Строительство системы водоснабжения д. Красная горка

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2.

На территории населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.

Схема водоснабжения остается неизменной

Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть д. Гусино осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

Предлааемые мероприятия:

Реконструкция водозаборов

Замена изношенных участков  сетей водоснабжения

Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами

Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1 %, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30 % до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7 % потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии.

- Основные мероприятия

Таблица 16 - Основные мероприятия развития системы водоснабжения

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол |
| 1 | Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов | 46063 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 35325 |
| Стоимость проектных работ |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 26093 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 12000 |
| Д. Красная горка |
| 1 | Строительство системы водоснабжения д. Красная горка | ПСД |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Таблица 17 - Ориентировочные стоимость мероприятия по модернизации каждой скважины

| № | Наименование скважины | Расход скважины, м3/ч | Станция обезжелезивания, руб. | Станция обеззараживания воды, руб. | Станция снижения жесткости | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб. | Монтаж и пусконаладочные работы, проектные работы, доставка оборудования и неучтенные расходы, руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 16 | 909856 | 237216 | 737008 | 348800 | 1174688 | 3407568 |
| 2 | Скважина №3 | 50 | 2843300 | 741300 | 2303150 | 1090000 | 3670900 | 10648650 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 500 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 2500.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость оборужования БИОНИК 2500 – 13 240 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) –1324 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  3972 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10 % от стоимости оборудования) – 1324 тыс. руб.

Итого – 19860 тыс. руб.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Перспективная система водоснабжения Гусинского сельского поселения Краснинского района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

оперативной обработки информации.

своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.

Рисунок 2 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС

(давление, расход, потребление электроэнергии);

автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

аварийные блоСмоленскки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.1.4.1.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В Гусинском сельском поселении существуют абоненты, осуществляющие расчет за потребленную воду по счетчикам учета холодной воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Водоснабжение Гусинского сельского поселения Краснинского района предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Гусинском сельском поселении отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, границы зон их размещения не приводятся.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Гусинского сельского поселения Краснинского района являются:

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

микробиологические;

органолептические;

обобщенные;

неорганические и органические вещества;

радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 18 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол |
| 1 | Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов | 46063 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 35325 |
| Стоимость проектных работ |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 26093 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 12000 |
| Д. Красная горка |
| 1 | Строительство системы водоснабжения д. Красная горка | ПСД |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2021 – 2035 гг.. Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 19- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 20 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Целевые показа гели на 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 17,4 | 17,0 | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 12,8 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 8,48 |
| 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 17,4 | 16,6 | 15,8 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | 12,5 | 11,7 | 10,9 | 10,1 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 4,35 | 4,15 |
| 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Износ водопроводных сетей, % | 100 | 93,8 | 87,9 | 80,6 | 73,9 | 67,7 | 62,1 | 56,9 | 52,1 | 47,8 | 43,8 | 40,2 | 36,8 | 33,7 | 25 | 23,44 |
| 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 49,9 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 31,90 | 43 | 55 | 66 | 77 | 89 | 100 | 106 | 111 | 117 | 123 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| промышленные объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| объекты социально-культурного и бытового назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | на подачу -кВтч/мЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района

2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Инженерные объекты МУП ЖКХ «Надежда» включают три самостоятельных комплекса водоотведения: от водозабора «Керамик»,  от водозабора «ЖД», от водозабора «Городок». Система водозабора «Керамик» включает  канализационно-насосную станцию (КНС) и очистные сооружения (ОС). В состав водозабора «Городок» входят две КНС и сооружения биологической очистки. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

В Гусинском сельском поселении централизованная система отведения есть лишь в деревне Гусино. Канализационная сеть, а так же имеющиеся очистные сооружения обслуживаются МУП ЖКХ «Надежда»

Остальные населённые пункты сельского населения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

«Керамик»

Сточные волы поступают на очистные сооружения производительностью 500м/сутки в составе: две решетки, две песколовки, два аэротенка,  два вторичных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, биопруд, иловые площадки из двух карт, пройдя очистку, сбрасываются в реку Гусино.

«Ж/Д»:

Сточные воды поступают  на очистные сооружения  производительностью 50 куб.м/сутки  в составе:

контактный резервуар, иловые площадки из двух карт, вторичный отстойник, пройдя очистку сбрасываются в реку Березинка.

«Городок»

Сточные воды поступают на очистные сооружения  производительностью 700 куб.м/сутки в составе:

приемная камера с решеткой, горизонтальная песколовка.

двухъярусный отстойник. две секции биологического фильтра, два аэротенка с

продленной аэрацией, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки  -

четыре карты.

Пройдя очистку сбрасываются в реку Днепр.

Очистные сооружения в д. Гусино ул. П/Я-1 установлена система ТОПАС.

Работает септик Топас по следующему принципу:

Стоки попадают в приемную камеру, где начинается их переработка бактериями. Пока идет заполнение, в камеру подается воздух — для активизации деятельности бактерий. В процессе нерастворимые частицы оседают на дно, жиросодержащие частицы поднимаются на поверхность. В этом отсеке находится фильтр крупных фракций — это труба большого диаметра, в которой проделаны отверстия. Внутри этой трубы установлен насос, который прокачивает ту воду, которая прошла через фильтр. Таким образом в следующий отсек сток попадает уже без крупных загрязнений — они остаются в приемнике и их продолжают перерабатывать бактерии. На этом этапе стоки очищаются примерно на 45-50 %.

Из приемной камеры частично очищенная вода перекачивается во второй отсек — аэротенк. При заполнении аэрация переключается сюда, что позволяет поднять частицы загрязнения выше поверхности воды. Так как форма камеры пирамидальная, то оседают они быстро. В этом отсеке остается еще порядка 20-30 % загрязнений. При помощи насосов и специальных эрлифтов полуочищенные стоки попадают в третью камеру, а излишки ила со дна перекачиваются в камеру-стабилизатор.

Третья и четвертая камера по строению похожи на вторую. Тут по тому же принципу происходит окончательное очищение стоков.

Осветленную  воду из последнего отсека, самотеком или при помощи насосов, направляют в грунт, в емкость где хранится вода для технического использования, в фильтрационную колонну и т.п.

Данные о протяженности и диаметре канализационной сети МУП ЖКХ «Надежда»

1 Протяженность канализационной сети «Керамик» - 1800, в том числе:

д.100мм – 515 м

д.150мм-1285 м.

2. Протяженность канализационной сети «Ж/Д» - 2900 м, в том числе:

д.100 мм – 225 м

д.150мм-2675 м.

3 .Протяженность канализационной сети «Городок» - 3938 м в том числе:

д.100мм -480 м.

д.150мм -945 м.

д.200мм- 1016 м.

д.300мм- 1497 м.

Очистные сооружения Гусинского СП

ОС «Городок»

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Обоснование объемов сточных вод приведено в следующей таблице.

Таблица 21  Очистные сооружения «Керамик»

| Потребители | Кол-во человек | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вода | вода | вода |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 126 | 7,48 | 11309,76 |
| Население со счетчиками | 537 | 3,70* | 23842,80 |
| Организации |  |  |  |
| ООО ПКФ «СФ» |  |  | 204 |
| ИП Коваленко |  |  | 36 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Елочка |  |  | 725,15 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| котельная |  |  | 744,7 |
| промывка сетей |  |  | 200 |
| Итого |  |  | 37062,41 |

*В среднем на одного человека

Таблица 22 Очистные сооружения «Ж/Д»

| Потребители | Кол-во человек | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 13 | 6,60 | 1029,6 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 18 | 4,17 | 900,72 |
| Население со счетчиками | 34 | 2,1* | 856,8 |
|  | 2 | 0,8* | 19,2 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 417,11 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Модуль ЖД |  |  | 17,89 |
| промывка сети |  |  | 80 |
| Итого |  |  | 3321,32 |

*В среднем на одного человека

Таблица 23 Очистные сооружения «Городок»

| Потребители | Кол-во человек | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550 м с ваннами и душем | 501 | 44969,76 | 46665 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 53 | 4197,6 | 4457,88 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 20 | 1000,8 | 1207,8 |
| Население со счетчиками | 451 | 3,0* | 16236,0 |
|  | 1 | 0,8* | 9,6 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 456,0 |
| ОСП Смоленский почтампт |  |  | 23,31 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Белочка |  |  | 1192,6 |
| Гусинская СОШ |  |  | 1772 |
| Гусинская больница |  |  | 81,07 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| офис |  |  | 23,9 |
| котельная |  |  | 748,23 |
| модуль МК |  |  | 21,8 |
| промывка сети |  |  | 500 |
| Итого |  |  | 71504,04 |

*В среднем на одного человека

Всего по водоотведению МУП ЖКХ «Надежда» - 113966,5 м3.

В том числе:

Население – 113966,5 м3.

Бюджетные организации – 4086,30 м3.

Организации – 1216,82 м3.

Потери – 2266,08 м3.

Описание технологического цикла водоотведения Гусинского сельского поселения

1.	 «Керамик»

Сточные волы поступают на очистные сооружения производительностью 500 м/сутки в составе: две решетки, две песколовки, два аэротенка,  два вторичных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, биопруд, иловые площадки из двух карт, пройдя очистку, сбрасываются в реку Гусино.

2.	 «Ж/Д»:

Сточные воды поступают  на очистные сооружения  производительностью 50 м3/сутки  в составе:  контактный резервуар, иловые площадки из двух карт,

вторичный отстойник, пройдя очистку сбрасываются в реку Березинка.

3.	«Городок»

Сточные воды поступают на очистные сооружения  производительностью 700 м3/сутки в составе: приемная камера с решеткой, горизонтальная песколовка.

двухъярусный отстойник. две секции биологического фильтра, два аэротенка с

продленной аэрацией, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки  -

четыре карты. Пройдя очистку сбрасываются в реку Днепр.

Данные о протяженности и диаметре канализационной сети ООО «Гарант»

1 Протяженность канализационной сети «Керамик» - 1800, в том числе:

д.100 мм – 515 м

д.150 мм-1285 м.

2. Протяженность канализационной сети «Ж/Д» - 2900 м, в том числе:

д.100 мм – 225 м

д.150 мм-2675 м.

3 .Протяженность канализационной сети «Городок» - 3938 м в том числе:

д.100 мм -480м.

д.150 мм -945м.

д.200 мм- 1016м.

д.300 мм- 1497м.

Очистные сооружения Гусинского СП

ОС «Городок»

Стоки    канализованного  жилого  фонда  и   организаций-абонентов   ООО «Гарант» отводятся   на  биологические    ОС   мощностью   700   м3/сут,   расположенные   на   южной окраине д.  Гусино.

В составе ОС : приемная камера с решеткой, горизонтальная пескололовка двухъярусный отстойник, капельный биофильтр, аэротенки продленной аэрации, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки.

Сброс сточных вод после очистки осуществляется через 1 береговой выпуск в реку Днепр с левого берега выше автодорожного моста. Тип оголовка водовыпуска -сосредоточенный, форма оголовка-круговой, диаметр-300 мм. Расстояние от оголовка водовыпуска до водного объекта- около 20 м.

Учет объемов фактического сброса ОС ООО «ГАРАНТ» производится нормативно-расчетным  методом.

Контроль    за   работой    ОС    и    состоянием    водоема    приемника    сточных    вод  осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ОАО Смоленской области ИТЦ (Экология).

ОС «Керамик»

Биологические ОС «Керамик» принимают стоки от жилого микрорайона, от магазина «ИП Коваленко» и детского сада «Елочка». Производительность ОС «Керамик»-500м.куб/сутки, состав: приемная камера с 2-мя решетками, 2 песколовки, 2 аэротенка, 2 вторичных вертикальных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, газодувная станция, биопруд, иловые площадки. Сброс стоков осуществляется в ручей и через 2,5 км-в реку Гусинку.

ОС «Ж/Д»

Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов ж/д. Проектная мощность- 50 м3/сутки, состав: установка КУ-50, контактный  резервуар иловые   площадки   из  2-х  карт,   вторичный   отстойник.   Пройдя   очистку   сточные   волы сбрасываются в реку   Березинка.

ОС д. Гусино

Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов бюджетной сферы. На очистных сооружениях установлена система Топас.

На территории Гусинского сельского поселения имеется три КНС с 1-2 насосами, расположенными в деревне Гусино. Стоки от потребителей поступают на очистные сооружения и, пройдя очистку, сбрасываются в реку.

В остальных объектах КНС отсутствует. Стоки от потребителей поступают в дворовые канализационные колодцы и выгребные ямы.

Основные характеристики работы КНС приведены в следующих таблицах.

Таблица 24 Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоотведение и очистка сточных вод

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | расход эл. энергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС «Керамик» |  |  |  |  |  |  |
|  | насос ФГ 57,5/9,5 | НН | 5,5 | 0,84 | 0,8 | 688 | 3,60 |
| 2 | КНС «Ж/Д» |  |  |  |  |  |  |
|  | насос «MCm 12/50 | НН | 1,1 | 0,52 | 0,8 | 277 | 0,47 |
|  | насос «MCm 12/50 | НН | 1,1 | 0,52 | 0,8 | 92 | 0,16 |
| 3 | КНС «Городок» |  |  |  |  |  |  |
|  | насос ВК – 2/26 | СН | 4,6 | 0,84 | 0,8 | 1906 | 8,35 |
| 4 | ОС «Керамик» |  |  |  |  |  |  |
|  | Газодувка | НН | 5,5 | 0,88 | 0,8 | 2196 | 10,98 |
| 5 | ОС «Городок» |  |  |  |  |  |  |
|  | Газодувка | СН | 5,5 | 0,88 | 0,8 | 2196 | 10,98 |
| Итого: | 34,54 |

Таблица 25 Расход электрической энергии на отведение  стоков

| Расход электрической энергии по категориям | Расход электроэнергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 34,54 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 10,39 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год | 0,00 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 64,24 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 109,17 |
| Расход электрической энергии по уровеню напряжения |  |
| ВН |  |
| СН2 | 65,27 |
| СН1 |  |
| НН | 43,90 |

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В Гусинском сельском поселении техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутсвует.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

ОС «Керамик»

Биологические ОС «Керамик» принимают стоки от жилого микрорайона, от магазина «ИП Коваленко» и детского сада «Елочка». Производительность ОС «Керамик»-500 м3/сутки, состав: приемная камера с 2-мя решетками, 2 песколовки, 2 аэротенка, 2 вторичных вертикальных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, газодувная станция, биопруд, иловые площадки. Сброс стоков осуществляется в ручей и через 2,5 км-в реку Гусинку.

- ОС «Ж/Д»

Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов ж/д. Проектная мощность- 50 м3/сутки, состав: установка КУ-50, контактный  резервуар иловые   площадки   из  2-х  карт,   вторичный   отстойник.   Пройдя   очистку   сточные   воды сбрасываются в реку   Березинка.

- «Керамик»

Сточные воды поступают на очистные сооружения производительностью 500 м/сутки в составе: две решетки, две песколовки, два аэротенка,  два вторичных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, биопруд, иловые площадки из двух карт, пройдя очистку, сбрасываются в реку Гусино.

- «Ж/Д»:

Сточные воды поступают  на очистные сооружения  производительностью 50 м3/сутки  в составе:  контактный резервуар, иловые площадки из двух карт,

вторичный отстойник, пройдя очистку сбрасываются в реку Березинка.

- «Городок»

Сточные воды поступают на очистные сооружения  производительностью 700 м3/сутки в составе: приемная камера с решеткой, горизонтальная песколовка.

двухъярусный отстойник. две секции биологического фильтра, два аэротенка с продленной аэрацией, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки  - четыре карты. Пройдя очистку сбрасываются в реку Днепр.

ОС д. Гусино

Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов бюджетной сферы. На очистных сооружениях установлена система Топас.

Данные о протяженности и диаметре канализационной сети МУП ЖКХ «Надежда»

1 Протяженность канализационной сети «Керамик» - 1800, в том числе:

д.100 мм – 515 м

д.150 мм-1285 м.

2. Протяженность канализационной сети «Ж/Д» - 2900 м, в том числе:

д.100 мм – 225 м

д.150 мм-2675 м.

Протяженность канализационной сети «Городок» - 3938 м в том числе:

д.100 мм -480 м.

д.150 мм -945 м.

д.200 мм- 1016 м.

д.300 мм- 1497 м.

Очистные сооружения Гусинского СП

ОС «Городок»

Стоки    канализованного  жилого  фонда  и   организаций-абонентов   МУП ЖКХ «Надежда» отводятся   на  биологические    ОС   мощностью   700   м3/сут,   расположенные   на   южной окраине д.  Гусино.

В составе ОС: приемная камера с решеткой, горизонтальная пескололовка двухъярусный отстойник, капельный биофильтр, аэротенки продленной аэрации, вторичный отстойник, хлораторная, иловые площадки.

Сброс сточных вод после очистки осуществляется через 1 береговой выпуск в реку Днепр с левого берега выше автодорожного моста. Тип оголовка водовыпуска -сосредоточенный, форма оголовка-круговой, диаметр-300 мм. Расстояние от оголовка водовыпуска до водного объекта- около 20 м.

Учет объемов фактического сброса ОС МУП ЖКХ «НАДЕЖДА» производится нормативно-расчетным  методом.

Контроль    за   работой    ОС    и    состоянием    водоема    приемника    сточных    вод  осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ОАО Смоленской области ИТЦ (Экология).

ОС «Керамик»

Биологические ОС «Керамик» принимают стоки от жилого микрорайона, от магазина «ИП Коваленко» и детского сада «Елочка». Производительность ОС «Керамик»-500м.куб/сутки, состав: приемная камера с 2-мя решетками, 2 песколовки, 2 аэротенка, 2 вторичных вертикальных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, газодувная станция, биопруд, иловые площадки. Сброс стоков осуществляется в ручей и через 2,5 км-в реку Гусинку.

ОС «Ж/Д»

Биологические ОС принимают стоки от канализационного жилого фонда   и объектов ж/д. Проектная мощность- 50 м3/сутки, состав: установка КУ-50, контактный  резервуар иловые   площадки   из  2-х  карт,   вторичный   отстойник.   Пройдя   очистку   сточные   воды сбрасываются в реку   Березинка.

Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Гусинского сельского поселения осуществляется только части объектов д. Гусино с транспортировкой стоков в водный объект с предварительной очисткой и обеззараживанием.

Таблица 26 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| - | - |

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения д. Гусино являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации д. Гусино Гусинского сельского поселения Краснинского района

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов,  должны отводиться на очистку на очистные сооружения. Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку, но технические возможности по очистке сточных вод на  очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется капитальная реконструкция очистных сооружений или строительство новых.

Реконструкция и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов  канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Часть жилых и общественных зданий в Гусинском сельском поселении оборудованы септиками (выгребная канализация). Стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения  ассенизаторскими машинами.

Значительная часть жилых домов индивидуальной застройки частного сектора оборудованы выгребами, не имеющими внутреннего гидроизоляционного покрытия.

Таблица 27 - Данные о расчетных объемах стоков

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| 1 | д. Гусино | 26,93 | 73,78 | 3,07 |

2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Гусинского сельского поселения Краснинского района

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации систем водоотведения:

длительный срок эксплуатации;

агрессивная среда;

отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки.

Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски по санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах Гусинского сельского поселения Краснинского района способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 100% от водопотребления;

Таблица 28 Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Население | 21,603 | 59,19 | 2,47 |
| 2 | Бюджетные организации | 3,771 | 10,33 | 0,43 |
| 3 | Прочие потребители | 1,556 | 4,26 | 0,18 |
| 5 | ИТОГО | 26,93 | 73,78 | 3,07 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Гусинском сельском поселении нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлены в таблице

Таблица 29 Расчет объемов водоотведения  «Керамик»

| Потребители | Кол-во человек | Кол-во человек | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г | 2018 г |  |  |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550 м с ваннами и душем | 126 | 64 | 7,48 | 5744,64 |
| Население со счетчиками | 537 | 274 | 3,7* | 12165,6 |
| Итого |  |  |  | 17910,24 |

*В среднем на одного человека

Таблица 30 Расчет объемов водоотведения «Ж/Д»

| Потребители | Кол-во человек 2013 г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 15 | 8 | 6,6 | 633,6 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 18 | 9 | 4,17 | 450,36 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 58 | 31 | 2,80 | 1041,6 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 31 | 16 | 2,07 | 397,44 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 4 | 2 | 0,91 | 21,84 |
| Население со счетчиками | 34 | 18 | 2,1* | 453,6 |
|  | 54 | 28 | 0,8* | 268,8 |
| Итого |  |  |  | 3267,24 |

*В среднем на одного человека

Таблица 31 Расчет объемов водоотведения «Городок»

| Потребители | Кол-во человек 2013г | Кол-во человек 2018 г | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550 м с ваннами и душем | 501 | 256 | 7,48 | 22978,56 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 68 | 35 | 6,60 | 2772 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 20 | 11 | 4,17 | 550,44 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 56 | 26 | 2,80 | 873,6 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 29 | 15 | 2,07 | 372,6 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 1 | 1 | 0,91 | 10,92 |
| Население со счетчиками | 458 | 233 | 3,0* | 8388 |
|  | 17 | 9 | 0,8* | 86,4 |
| Итого |  |  |  | 36032,52 |

*В среднем на одного человека

Таблица 32 Расчет объемов водоотведения «Сырзавод»

| Потребители | Кол-во человек 2013 г | Кол-во человек 2018 г | Норма, м3/мес | Кол-во м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 13 | 7 | 6,60 | 554,4 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 94 | 48 | 2,80 | 1612,8 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 29 | 15 | 2,07 | 372,6 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 9 | 5 | 0,91 | 54,6 |
| Население со счетчиками | 3 | 2 | 2,1* | 50,4 |
|  | 21 | 11 | 0,8* | 105,6 |
| Итого |  |  |  | 2750,4 |

*В среднем на одного человека

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

.

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице

Таблица 33 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Население | 21,603 | 59,19 | 2,47 | 23,76 | 65,11 | 2,71 | 26,14 | 71,62 | 2,98 |
| 2 | Бюджетные организации | 3,771 | 10,33 | 0,43 | 4,15 | 11,36 | 0,47 | 4,56 | 12,50 | 0,52 |
| 3 | Прочие потребители | 1,556 | 4,26 | 0,18 | 1,71 | 4,69 | 0,20 | 1,88 | 5,16 | 0,21 |
| 4 | ИТОГО | 26,93 | 73,78 | 3,07 | 29,62 | 81,16 | 3,38 | 32,58 | 89,27 | 3,72 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Генеральным планом  Гусинского сельского поселения Краснинского района предусмотрены следующие мероприятия:

Реконструкция электроустановки на канализационной насосной станции

строительство новых и замена участков канализации d 150-200 мм.

Система водоотведения в населенных пунктах Гусинского сельского поселения Краснинского района остается неизменной.

КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Ливневая канализация

Существующее состояние

В настоящее время дождевая канализация на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

Схемой территориального планирования Смоленскской области на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района мероприятий не предусмотрено.

Проектное предложение

В соответствии с г.4.11 СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистку должно подаваться не менее 70% годового объема поверхностных вод. На территории Гусинского сельского поселения Краснинского района на расчетный срок запланировано строительство системы удаления и очистки дождевых сточных вод.

Дождевые стоки предусматривается по уклонам и открытым лоткам собирать в дождеприемники и затем подавать планируемыми сбросными коллекторами на очистные сооружения

При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть дождевых вод сбрасывается в водоемы без очистки.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений составляет 120 м3/сут (43,8 тыс. м3/год).

Таблица 34 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 3,38 | 3,72 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 5,00 | 5,00 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для д. Гусино принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Необходимо выполнить реконструкцию канализационных очистных сооружений или выполнить работы по строительству новых очистных сооружений, которые в настоящее время принимают стоки д. Гусино, которые должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Для улучшения экологической обстановки на территории д. Гусино предусмотрена прокладка новых и замена изношенных сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается существующей системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована рельефом, размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Прием сточных вод и транспортировка их на очистные сооружения будет осуществляться по схеме со строительством канализационных сетей в районах нового строительства и выполнением работ по строительству коллекторов и канализационных насосных станций.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация

При планировке и застройке населенных пунктов Гусинского сельского поселения Краснинского района в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 35 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Мероприятия | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений в д. Гусино. | реконструкция | Расчетный срок | *ПСД |
| 2 | Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | строительство | 1 очередь | *ПСД |
| 3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами. | строительство | 1 очередь | *ПСД |
| 4 | Канализация самотечная D 200 мм | строительство | Расчетный срок | *ПСД |
| 5 | Канализация самотечная D 150 мм | строительство | 1 очередь | *ПСД |
| Д. Красная горка |
| 1 | Строительство системы водоотведения д. Красная горка | ПСД |
|  | Дождевая канализация |
| 9 | Канализация дождевая самотечная закрытая D 1000 мм | строительство | Расчетный срок | *ПСД |
| 10 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | строительство | Расчетный срок | *ПСД |

*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проектом предусматривается развитие системы централизованного водоотведения.

Производительность очистных сооружений составляет 480 м3/сут.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) ливневой канализации по территории Гусинского сельского поселения Краснинского района и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отсутствует.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Гусинского сельского поселения Краснинского района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций д. Гусино следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 36 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошенияметр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В Гусинском сельском поселении выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф. Санитарная защитная зона ОСК – 150 м.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения предлагается реализация проектирования и строительства:

Канализационных насосных станций, при необходимости. Потребность в насосных станциях, их производительности и место расположения следует определить на стадии проектирования;

Канализация хозяйственно-бытовая по предварительной оценке диаметром трубопроводов 150-300 мм.

В связи с необходимостью создания очистных сооружений канализации рекомендуется к установке очистная станция в железобетонном исполнении. Станция состоит из следующих сооружений очистки:

- камера гашения напора;

- механизированные решетки с устройством для задержания минеральных соединений  (песколовки);

-  аэротенки

- биореакторы

- устройство для обеззараживания сбрасываемой воды.

- комплекс обработки осадков

Очистные сооружения поставляются с комплексом автономной модульной системы с возможностью удаленной работы и управления через интернет. Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В Гусинском сельском поселении техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутсвует. Осуществляется вывоз сжиженного осадка автотранспортом на иловые поля.

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС – 200 м.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 37 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 3 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37–52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20–35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на  строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 38 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 7,568 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Износ канализационных сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 | 23 | 34 | 44 | 52 | 59 | 65 | 70 | 74 | 78 | 100 | 100 |
| 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | на очистку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Не выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Гусинского сельского поселения Краснинского района.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района.