

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Краснинского муниципального округа Смоленской области 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ  2027 ГОД)
Содержание
4ВВЕДЕНИЕ


6Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа


61.1Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения


131.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения


241.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения


11.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения


141.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения


19Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения


22Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.


223.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической     воды.


263.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных в  од.


30Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения


304.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


334.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения


35Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


355.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем


355.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.


36Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


366.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.


376.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.


39Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.





ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов: 

- Проект Генерального плана Краснинского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснинском муниципальном округе Смоленской области
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Краснинского муниципального округа Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. 

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Краснинского муниципального округа Смоленской области
1.1Общие сведения о потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития округа
Краснинский муниципальный округ– Административный центр – посёлок Красный. Юридический адрес: 216100, Смоленская область, Краснинский муниципальный округ, пгт Красный, ул. Карла Маркса, д.16.
На территории Краснинского территориального комитета находятся 7 населённых пунктов. 

Численность населения составляет 3455 человек (на 01.01.2025 г.). Плотность населения – 60,5 чел./км2. 

Таблица 1
Численность населения Краснинского территориального комитета
(на 01.01.2025 г.)
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Проживает населения
	Расстояние до административного центра – пгт Красный, км

	1.
	п. Красный
	3378
	-

	2.
	д. Б. Добрая
	42
	3

	3.
	д. Буяново
	4
	5

	4.
	д. Залужечье
	-
	8

	5.
	д. Кутьково
	10
	3

	6.
	д. Сорокино
	3
	1

	7.
	д. Храпово
	18
	6

	
	ИТОГО
	3455
	-


К особенностям состояния Краснинского территориального комитета относятся:

- сравнительно большая территория;

- устойчивое уменьшение численности постоянного населения городского поселения в целом, его центра и абсолютного большинства населенных пунктов;

- наличие очень малых населенных пунктов (до 5 человек – д. Буяново, д. Сорокино) и отсутствие больших населенных пунктов (более 500 человек – кроме административного центра  – пгт Красный);

Самый крупный по численности населения населенный пункт – поселок Красный, центр  (3378человек, 97,7% от численности населения, площадь – 4,49 км2), Расположен при слиянии рек Свиной и Мереи в 45 км к юго-западу от Смоленска, в 18 км от железнодорожной станции Гусино. Посёлок входит в Перечень исторических городов России. 

Второй населенный пункт по численности населения– деревня  Большая Добрая, (42 жителей , площадь деревни – 1,83 км2). Расположена в западной части области в 3 км к западу от Красного, в 4 км западнее автодороги Р135 (Смоленск - Красный -Гусино), на берегу реки Добрая. В 17 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.
Третий населенный пункт по численности населения – деревня Храпово (34 человека, площадь – 1,7 км2). Расположена в западной части области в 6 км к югу от Красного, в 8 км южнее автодороги Р135 (Смоленск - Красный - Гусино), на берегу реки Свиная. В 26 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва —Минск.

Четвертый населенный пункт – деревня Буяново (5 человек, площадь – 1,49 км2). Расположена в западной части области в 5 км к югу от Красного, у автодороги Красный-Викторово в 13 км к востоку от границы с Белоруссией. Входит в состав Краснинского городского поселения.
По данным на территории Краснинского территориального комитета расположен 1 населенный пункт без постоянного населения:
1. Деревня Залужечье (площадь –1,6 км2) Расположена в западной части области в 8 км к югу от Красного, в 10 км южнее автодороги Р135 (Смоленск - Красный -Гусино), на берегу реки Ржавка. В 27 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.
Таким образом, система расселения Краснинского территориального комитета выглядит следующим образом (рисунок 1).

[image: image1.png]W lopoacKoe Hacenewue (n.
KpacHbiit)

CenbCKoe HaceneHus





Рис. 1. - Распределение населения по Краснинскому территориальному комитету
Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта. 

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.  

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории городского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения органы исполнительной и представительной власти.
Демографическая ситуация 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным  муниципальным образованием Краснинского муниципального округа Смоленской области, на начало 2018 года численность населения составила 4229 человек, из них проживающих в пгт Красный -  4132 человек. К сожалению, поселок Красный на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовался уменьшением количества населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за последние 13 лет.

Таблица 2
Динамика численности населения пгт Красный
	Сегментирование населения
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2013 г.

	Всего:
	5300
	5300
	5100
	5045
	4600
	4629
	4610
	4535
	4524
	4518
	4277


[image: image2.png]5400

5200

5000

4800

4600

4400

4200

4000

AdVHaMMKaYUCNeHHOCTU HaceneHma

0—\

S—

\

== [ UHaMWKa YUCNEHHOCTU

HaceneHus

2000r.2001r.2002r.2003r.2004r.2005r.2006 . 2007 r.20081.2009T.





Рис. 2 Динамика численности населения пгт Красный
За период 2000 - 2013гг. население пгт Красный  уменьшилось на 1023 человека. 

С начала 1990 годов для поселка Красный, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.        

Таблица 3
Возрастной состав населения пгт Красный
	Возрастные группы
	01.01.2009

	
	чел
	%

	Численность постоянного населения, всего
	4518
	100

	в том числе:
	
	

	моложе трудоспособного возраста
	714
	16

	трудоспособного возраста
	2791
	62

	старше трудоспособного возраста
	1013
	22


Коэффициент смертности населения поселка, так же как и в районе, постоянно снижается, хотя серьезной динамики не наблюдается. Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Краснинском муниципальном округе, как и в Смоленской области и России в целом, этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения. В пгт Красном за годы формирования рыночных отношений сложилась хронически и недопустимо высокая естественная убыль населения, это наглядно демонстрируется данными.

Таблица 4
Динамика основных показателей воспроизводства населения

	Число родившихся человек

	
	

	2006
	104

	2007
	131

	2008
	150

	В т.ч. На 1000 чел. населения

	
	

	2006
	22,6

	2007
	28,9

	2008
	33,2

	Число умерших

	
	

	2006
	393

	2007
	340

	2008
	314

	В т.ч. На 1000 чел. населения

	
	

	2006
	85,2

	2007
	74,9

	2008
	69,4

	Естественный прирост (убыль)

	
	

	2006
	- 289

	2007
	- 209

	2008
	- 164

	В т.ч. На 1000 чел. населения

	
	

	2006
	62,7

	2007
	46,1

	2008
	36,3


[image: image3.png]450

400

200

150

100

50

== PoxaaemMocTb

- CmepTHOCTb

2008r.





Рис. 3 Динамика основных показателей воспроизводства населения

Большую роль в динамики численности населения пгт Красный, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в город внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.

Демографический прогноз 

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования. 

На территории Краснинского муниципального округа, как и на территории Смоленской области в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. 

В итоге Краснинский территориальный комитет  отнесено к группе  со средним демографическим потенциалом.

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний  период численность населения поселка уменьшилась на 0,8 тыс. человек.  

             Произведен расчет перспективной численности населения, в основе которого лежит метод передвижки возрастов, рассмотрено два варианта:

- 
интерполяционный, предполагающий сохранение возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и механического оттока на современном уровне, при таких демографических параметрах численность населения поселка Красный будет сокращаться более быстрыми темпами (при этом будет наблюдаться снижение численности детей и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста);

- стабилизационно-оптимистический, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация механического оттока населения и увеличение миграционного сальдо. 

При определении перспективной численности пгт Красный на расчетный срок генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и городского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста. 

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим проектом принят стабилизационно - оптимистический вариант численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения. 

Таблица 5
Прогноз численности населения 
	№ п/п
	Наименование городского (сельского) поселения /                населенного пункта
	Современное состояние 2013 г.                                                                    
	Первая очередь                                                                                   
	Расчетный срок                                                                                  2028 г.
	Расчетный срок                                                                                  2035 г.

	1.
	Краснинский территориальный комитет
	4342
	4400
	4791
	5000


1.2 Основные характеристики системы водоснабжения Краснинского муниципального округа
В настоящее время водоснабжение объектов  осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых МУП «ЖКХ-Красный». Охват централизованным водоснабжением 100 %. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, производственно-технические нужды.
Водопроводная сеть является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды. Система водоснабжения  включает в себя:

- артезианские скважины (80 скважин);
- водопроводные сети протяженностью 47,7 км; 
- водонапорные башни 60
Для централизованного водоснабжения используются воды заволжско-задонского, реже ливенско-бурегского водоносных горизонтов, водоносные горизонты среднекаменноугольных отложений. Глубина скважины, эксплуатирующих заволжско-задонский водоносный горизонт от 40 до 200 м, дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,06-44 л/сек. (5-3888 м3/сек.). Воды питьевого качества до глубины 200 м, глубже воды становятся минерализованными. Для централизованного водоснабжения рекомендуются воды заволжско-задонского горизонта.

Эксплуатационные запасы девонского горизонта следует подсчитывать со средним модулем 2,2 л/сек., каменноугольного 1-1,5 л/сек.

1.Артскважина по  ул. Калинина.

Вода из артезианской скважины глубиной 95,0 м с помощью глубинного электронасоса поступает в систему обезжелезивания.

Система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 8-16-70, глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду  в систему обезжелезивания. Система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды:

- первый этап 

вода проходит через сетчатый фильтр грубой очистки;

 - второй этап

 вода поступает в систему аэрации, где железо окисляется и переходит в твердую фракцию;

- третий этап 

вода поступает в колонну обезжелезивания , где твердая фракция задерживается;

- четвертый этап

 вода поступает в систему умягчения;

- заключительный этап

 вода проходит через ультрафиолет, где обеззараживается и поступает по чугунным, стальным и полиэтиленовым трубам (ДУ до 100) по улице и далее к потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей 7,3 км. На артскважине установлены:

 1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

2. Артскважина по ул. Свердлова 46(резервная)

Вода из артезианской скважины глубиной 95,0 м с помощью глубинного электронасоса поступает в систему обезжелезивания.

Система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  глубина установки насоса 60м .Центральная водопроводная сеть протяженностью 0,8км.

В настоящее время артскважина не эксплуатируется, её водопроводная сеть подключена к водопроводной сети артскважины по ул.Советской .

3. Артскважина по ул. Мелиораторов.

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

 1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

4. Артскважина пер. Глинки.

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки насоса 85м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 9,7км и далее потребителям. На артскважине установлены:

 1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

5. Артскважина по ул. Ленина.

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 1,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

6. Артскважина по ул. Советской 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-110, глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 11,5км и в сеть водопроводной сети артскважины по ул.Свердлова  протяженностью 0,8км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

7. Артскважина д. Большая Добрая.

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 85м. . Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 1,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

8. Артскважина д. Храпово.

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 1,2км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.
9. Артскважина по ул. Кутузова 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, глубина установки насоса 85м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 3,8км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

10. Артскважина по ул. Комсомольской 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 глубина установки насоса 85м. . Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 0,9км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

11. Артскважина по ул. Гвардейской д.16

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 85м. . Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 1,6км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

2) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

3) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

12. Артскважина по ул. Советской д.75

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 (мощность электродвигателя – 7,5кВт, КПД электродвигателя – 81%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 16м³/час), глубина установки насоса 85м. Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,7км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

13. Артскважина по ул. Ленина д.28

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 (мощность электродвигателя – 7,5кВт, КПД электродвигателя – 81%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 16м³/час), глубина установки насоса 85м. . Насос качает артезианскую воду в систему обезжелезивания, система обезжелезивания включает в себя пять этапов очистки воды. Вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью протяженностью 1,4км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) ЧРСУ центробежным насосом на артезианской скважине мощностью 0,4кВт работающий круглосуточно.

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

14.Артезианская скважина «Керамик»

 (ГВК 66203096), эксплуатируется с 2005 г., глубина 90 м. Для подачи воды установлен насос ЭЦВ 6-16- 110, производительностью 16 куб. м/час, который подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 куб.м. Протяженность водопроводных сетей 775 м. Основное назначение - передается населению по объектам инфраструктуры жилого поселка на нужды холодного и горячего водоснабжения, используется в качестве теплоносителя для обеспечения теплоснабжения МКД, объектов инфраструктуры и на собственные нужды предприятия по ул. Молодежная. Годовой объем водопотребления около 40000 куб.м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

15.Артезианская скважина «Сырзавод»

 (11/1087/ГВК66203093)эксплуатируется с 1962 г., глубина 60 м. В 2007 году установлен насос К 80-65-160 производительностью 50 куб.м/час. Из скважины вода подается в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность сети - 2983 м. Основные потребители воды - жилые кварталы по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Первомайская. Объем водопотребления - 8500 куб.м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

16.Артезианская скважина «ЖД»

 (8 ГВК 66202909), эксплуатируется с 1972 года, глубина 120 м. Насос ЭЦВ 6-16-110, производительностью 16 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 50 куб.м. Общая протяженность водопроводной сети по ул. Пролетарская - 2684 м. Годовой объем - 11500 куб.м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

17.Скважина «Городок»

 включает комплекс инженерных сооружений, в состав которых входят: две артезианские скважины «Городок-1» и «Городок-2», насосная станция 2-го подъема, два резервуара запаса воды объемом 100 и 250 куб.м, водопроводные сети протяженностью 3350 м. Учет забираемой воды производится по ПУ. Забираемая вода передается населению по объектам инфраструктуры жилого поселка по ул. Октябрьская на нужды холодного и прочим абонентам. Примечание:
Численность машинистов для обслуживания неавтоматизированных насосных установок при круглосуточном режиме работы принимается - 4 человека.

18.Система водоснабжения «Красная Горка»

включает насосную станцию № 1, насосную станцию № 2, водопроводные сети (ул. Центральная) протяженностью 3089 м. Насосные станции работают попеременно. Вода поднимается из скважины глубиной 84,7 м насосом ЭЦВ 8-25- 100, производительностью 25 м3, проходит очистку через фильтр и подается в сеть. При выходе фильтра в насосной станции № 1 в режим регенерации, поступает сигнал о начале работы насосной станции № 2. Учет забираемой воды производится по ПУ. Постоянное присутствие персонала не требуется.

19.Артезианская скважина д. Комиссарово

 эксплуатируется с 1976 года. Насос ЭЦВ 6-16-110, производительностью 16 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Западная, ул. Центральная)- 1500 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

20.Артезианская скважина с. Гусино

 эксплуатируется с 1958 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Песочная) -
1600 м.

Постоянное присутствие персонала не требуется.

21.Артезианская скважина д. Черныш

 эксплуатируется с 1969 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Школьная) -
1000 м.

Постоянное присутствие персонала не требуется.

22.Артезианская скважина д. Миганово

 эксплуатируется с 1978 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Тихая) - 2500 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

23.Артезианская скважина д. Варечки

эксплуатируется с 1977 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Дачная, ул. Озерная) — 2000 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

24. Артезианская скважина д. Лонница
эксплуатируется с 1976 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Центральная) - 760 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

25. Артезианская скважина д. Лонница

эксплуатируется с 1978 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Мира) - 2235 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

26. Артезианская скважина д. Белеи

 эксплуатируется с 1973 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Центральная) - 1500 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

27.Артезианская скважина д. Липово

 эксплуатируется с 1977 года. Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети (ул. Дорожная) -
1000 м.

Постоянное присутствие персонала не требуется.

28. Артезианская скважина д.
Гусино

ул.
Красногвардейская эксплуатируется с 1978
года.
Насос ЭЦВ 6-10-110,

производительностью 10 куб.м/час подает воду в водонапорную башню объемом 25 куб.м и далее в сеть. Общая протяженность водопроводной сети- 1737 м. Постоянное присутствие персонала не требуется.

Все артскважины по Краснинскому муниципальному округу  работают в автоматическом режиме круглосуточно, осмотр оборудования и ремонт производит электромонтер в рабочие дни, а в случае аварии выходит и в выходные и праздничные дни. Ремонт водопроводных сетей производит ремонтная бригада (мастер, газоэлектросварщик, 3 слесаря АВР, водитель УАЗ и машинист экскаватора) в рабочие дни, а в случае аварии и в выходные и праздничные дни.

29.Артскважина д.Мерлино 1

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 92м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

30.Артскважина д.Мерлино 2

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 92м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель отапливающий помещение артскважины объёмом 22,5м³.

Примечание: Артскважины д. Мерлино 1 и д. Мерлино 2 работают одновременно и их водопроводная сеть протяженностью 2,355км закольцована. 

31.Артскважина д. Княжичи

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 105м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,1км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

32.Артскважина д. Ломакино

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,3км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

33.Артскважина д. Лукиничи

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 105м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,7км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

34.Артскважина д. Лысково

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 61м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,6км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

35.Артскважина д. Панское

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

36.Артскважина д. Аносово

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 95м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,6км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

37.Артскважина д. Ульятичи

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 85м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,7км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

38.Артскважина д. Н.Ржавка

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 2,9км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

39.Артскважина д. Крюково

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 68м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 3км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

40.Артскважина д. Радобля

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 105м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,8км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

41.Артскважина д. Зибрики

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,2км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

42.Артскважина д. Маньково 1

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 95м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 12 (высотой 14,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 14м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

43.Артскважина д. Маньково 2

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 80м. Насос качает артезианскую воду в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

44.Артскважина д. Маньково 3

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 75м. Насос качает артезианскую воду в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

Примечание: Артскважины д. Маньково 1, д. Маньково 2 и д. Маньково 3 работают одновременно и их водопроводная сеть протяженностью 9,71км закольцована. 

45.Артскважина д. Середнево

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 95м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 12 (высотой 14,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 14м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,0км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

46.Артскважина д. Уварово

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 95м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 12 (высотой 14,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 14м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,9км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

47.Артскважина д. Сырокоренье – 1 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 95м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 12 (высотой 14,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 14м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,4км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

48.Артскважина д. Даниловка

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 65м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 12 (высотой 14,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 14м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,0км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

49.Артскважина д. Железково

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 80м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,8км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

50.Артскважина д. Сырокоренье - 2

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,0км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

51.Артскважина д. Волково – 1 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 15 (высотой 17,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 7,4км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

52.Артскважина д. Волково – 2 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Водонапорную башню Рожновского БР – 25У – 15 (высотой 17,2м, объёмом бака 25м³, объёмом опоры 17,5м³).

В настоящее время артскважина не эксплуатируется так как является резервной.

53.Артскважина д. Волково – 3

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. 

В настоящее время артскважина не эксплуатируется так как является резервной.

54.Артскважина д. Городец

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 50м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,4км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

55.Артскважина д. Рогайлово  - 1 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

56.Артскважина д. Рогайлово  - 2 

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

Примечание: Артскважины д. Рогайлово – 1 и д. Рогайлово – 2 работают одновременно и их водопроводная сеть протяженностью 4,0км закольцована. 

57.Артскважина д. Жули

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 1,3км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

58.Артскважина д. Мончино

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м. Насос качает артезианскую воду в центральную водопроводную сеть протяженностью 0,4км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

59.Артскважина д. Чистяки

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 70м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водопроводную сеть протяженностью 4,0км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

Все артскважины по Мерлинскому территориальному округу работают в автоматическом режиме круглосуточно, осмотр оборудования и ремонт производит электромонтер в рабочие дни, а в случае аварии выходит и в выходные и праздничные дни. Ремонт водопроводных сетей производит ремонтная бригада (мастер, газоэлектросварщик, 3 слесаря АВР, водитель УАЗ и машинист экскаватора) в рабочие дни, а в случае аварии и в выходные и праздничные дни.


60.Артскважина д. Сусловичи
На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 (мощность электродвигателя – 8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.
61.Артскважина д. Павлово

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя – 5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м .Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 3,1км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

62.Артскважина д. Дуровичи

На артскважине установлен глубинный насос Водомет 110/110 (мощность электродвигателя – 1,8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 6,6м³/час), глубина установки насоса 60м Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,6км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

63.Артскважина д. Зверовичи

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 (мощность электродвигателя – 8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 90м Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

64.Артскважина д. Туговищи
На артскважине установлен глубинный насос Vodotok БЦПЭ 85-1,2-63 м/ч (мощность электродвигателя –1,7кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,3км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.
65.Артскважина д. Синяки

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

65.Артскважина д. Плауны

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

66.Артскважина д. Глубокое
На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,5км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

67.Артскважина д. Самоны

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,3км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

68.Артскважина д. Литивлянка

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,3км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

69.Артскважина д. Расточино

На артскважине установлен глубинный насос Vodotok БЦПЭ 85-1,2-63 м/ч (мощность электродвигателя –1,7кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 4,32м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,75км и далее потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

70.Артскважина д. Самоны

На артскважине установлен глубинный насос Vodotok БЦПЭ 85-1,2-63 м/ч (мощность электродвигателя –1,7кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 4,32м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,7км и далее к потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

71.Артскважина д. Первое Мая

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

72.Артскважина д. Рахово

На артскважине установлен глубинный насос Vodotok БЦПЭ 85-1,2-63 м/ч (мощность электродвигателя –1,7кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 4,32м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,8км и далее к потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

73.Артскважина д. Малеево
На  двух артскважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-16-110 (мощность электродвигателя –8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 16м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 3км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

74.Артскважина д. Сидоровичи

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-85 (мощность электродвигателя –2,8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 6,5м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,5км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

75.Артскважина д. Лунино

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-85 (мощность электродвигателя –2,8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 6,5м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 0,8км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

76.Артскважина д. Хильчицы

На артскважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-85 (мощность электродвигателя –2,8кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 6,5м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,5км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

77.Артскважина д. Катково

На артскважине установлен глубинный насос Vodotok БЦПЭ 85-1,2-63 м/ч (мощность электродвигателя –1,7кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 4,32м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,1 км и далее к потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

78.Артскважина д. Нейково

На  двух артскважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,2км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

79.Артскважина д. Нейково

На  двух артскважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,2км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 ча-сов в год.

80.Артскважина д. Ляхово

На  двух артскважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-110 (мощность электродвигателя –5,5кВт, КПД электродвигателя – 79%, КПД насоса – 53%, производительность насоса 10м³/час), глубина установки насоса 60м. Насос качает артезианскую воду в водонапорную башню Рожновского БР – 15У – 15 (высотой 16,6м, объёмом бака 15м³, объёмом опоры 17,5м³) из башни вода поступает в центральную водо-проводную сеть протяженностью 1,2км и далее к  потребителям. На артскважине установлены:

1) электролампочка мощностью 0,095кВт включаемую при обходе  - 1час в сутки.

2) электрический обогреватель в электрощитовой мощностью 0,2кВт/ч. работающий 5016 часов в год.

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  представлена в таблице.

Таблица 6
Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
	##
	Наименование населенного пункта
	Башни водонапорные
	Насосные станции
	Система обезжелезивания (модульные станции очистки воды, )
	Артскважины

	
	
	Год ввода в эксплуатацию
	
	
	Резерв
	Год ввода в эксплуата-цию
	Глубина артскважины, м/глубина заложения насоса м.
	Глубинные насосы

	2
	д. Середнево
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	97/45
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	3
	д. Сырокоренье 1
	1967
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1967
	98/55
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	4
	д. Уварово
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	88/35
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	5
	д. Даниловка
	1970
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1970
	100/42
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	6
	д. Маньково
	1972
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1972
	98/44
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1966
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1966
	102/43
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1964
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1964
	93/45
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	7
	д. Мерлино
	1967
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1967
	100/55
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1987
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1987
	99/55
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	8
	д. Княжичи
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	101/50
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	9
	д. Ломакино
	1966
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1966
	93/45
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	10
	д. Лукиничи
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	89/45
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	11
	д. Лысково
	1961
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1961
	102/45
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	12
	д. Панское
	1965
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1965
	85/48
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	13
	д. Аносова
	1965
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1965
	98/45
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	14
	д. Ульятичи
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	102/45
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	15
	д. Новая Ржавка
	1979
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1979
	103/40
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	16
	д. Рогайлово
	1971
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1971
	109/45
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1967
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1967
	88/45
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	17
	д. Радобля
	нет информации
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	нет информации
	93/45
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	18
	д. Зибрики
	нет информации
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	нет информации
	88/40
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	19
	д. Крюково
	1983
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1983
	89/40
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	20
	д. Сырокоренье 2
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	91/49
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	21
	д. Железково
	1974
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1974
	95/51
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	22
	д. Волково
	1983
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1983
	100/62
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1983
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1983
	102/56
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1991
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1991
	105/48
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	23
	д. Городец
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	89/48
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	24
	д. Жули
	1973
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1973
	98/43
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	25
	д. Мончино
	1973
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1973
	84/38
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	26
	д. Чистяки
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	99/41
	Vodotok БЦПЭ-75-0,7-60 м-Ч/0,93 кВт/час/ 2,5м3/ч

	 
	Итого
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	27
	д. Сусловичи
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	98/55
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	28
	д. Павлово
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	100/43
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	
	
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	101/34
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	29
	д. Дуровичи
	1970
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1970
	98/43
	Водомет 110/110 (110л/мин;6,6 куб.м. в час/ 1,8 кВт/час.)

	30
	д. Зверовичи
	1970
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1970
	89/42
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	31
	д. Марково
	1984
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1984
	118/41
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	32
	д. Туговищи
	1984
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1984
	103/55
	Vodotok БЦПЭ-85-1,2-63 м-Ч/1,7 кВт/час/ 4,32 м3/ч; 72 л/мин

	33
	д. Синяки
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/48
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	34
	д. Плауны
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/59
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	35
	д. Глубокое
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/37
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	36
	д. Самоны
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/44
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	37
	д. Литивлянка
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/47
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	38
	д. Расточино
	1965
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1965
	112/53
	Vodotok БЦПЭ-85-1,2-63 м-Ч/1,7 кВт/час/ 4,32 м3/ч; 72 л/мин

	39
	д. Самсоны
	1962
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	120/68
	Vodotok БЦПЭ-85-1,2-63 м-Ч/1,7 кВт/час/ 4,32 м3/ч; 72 л/мин

	40
	д. Первое Мая
	1966
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1966
	103/59
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	41
	д. Рахово
	1989
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	107/61
	Vodotok БЦПЭ-85-1,2-63 м-Ч/1,7 кВт/час/ 4,32 м3/ч; 72 л/мин

	42
	д. Викторово
	1990
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1990
	107/63
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	43
	д. Двуполяны
	1971
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1971
	100/55
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	44
	д. Малеево
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	101/42
	Вихрь СН-135/95 л/мин., 15,2 м.куб. час., 1,8 кВт/час

	
	
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	98/42
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	45
	д. Сидорович
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	85/42
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	46
	д. Лунино
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	98/30
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	47
	д. Хильчицы
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	102/42
	ЭЦВ 6-6,5-85 (6,5 м.куб. в час, 2,8 кВт час)

	48
	д. Алушково
	1983
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1983
	110/63
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	49
	д. Авадово
	1970
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1970
	107/59
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	50
	д. Алфимково
	1970
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1970
	107/63
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	51
	д. Волоедово
	1984
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1984
	107/55
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	52
	д. Гвоздово
	1987
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1987
	103/55
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	53
	д. Николаевка
	1968
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	98/40
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1978
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1978
	89/38
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	54
	д. Болтутино
	1978
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1968
	104/40
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	55
	д. Гребени
	1985
	 ЧРП ВЕСПЕН 11кВт
	 
	 
	1985
	107/68
	Вихрь СН-135/95 л/мин., 15,2 м.куб. час., 1,8 кВт/час

	56
	д. Катково
	1964
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1964
	107/57
	Vodotok БЦПЭ-85-1,2-63 м-Ч/1,7 кВт/час/ 4,32 м3/ч; 72 л/мин

	57
	д. Нейково
	1986
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1986
	107/61
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	58
	д. Платоново
	1958
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1958
	112/69
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	59
	д. Литивля
	1964
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1964
	100/59
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	
	
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/61
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	60
	д. Бежали
	1971
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1971
	100/56
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	61
	д. Большая Добрая
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	 
	102/48
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	62
	д. Храпово
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	 
	101/46
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	63
	ул. Советская, 1999
	1999
	ЧРСУ icon 22 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 40 куб.м.
	 
	 
	100/60
	ЭЦВ 8-40-110 (40 куб. м в час, 18,5 кВт в час)

	64
	ул. Советская, д. 75
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	65
	ул. Калинина
	 
	ЧРСУ  icon 7,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 16 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	66
	ул. Свердлова, д. 46
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	1
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	67
	ул. Мелиораторов
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	68
	пер. Глинки, северо-восточнее 100м
	 
	ЧРСУ  icon 7,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 16 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	69
	ул. Кутузова, д. 30
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	70
	ул. Комсомольская, д. 8 А
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	95/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	71
	ул. Гвардейская, д. 16
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	101/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	72
	ул. Ленина ЦРБ
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	85/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	73
	ул. Ленина, д. 28
	 
	ЧРСУ  icon 5,5 кВт
	модульная станция очистки воды МСОВ 10 куб.м.
	 
	 
	90/60
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	74
	Артезианская скважина ул. Калинина
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	115/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	75
	Артезианская скважина ул. Свердлова
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	110/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	76
	Артезианская скважина ул. Мелиораторов
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	112/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	77
	Артезианская скважина 100 м. северо-восточнее пер. Глинки
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	109/85
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	78
	Артезианская скважина ул. Ленина
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	105/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	79
	Артезианская скважина по ул. Советской (1999г.).
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	102/85
	ЭЦВ 8-40-110 (40 куб. м в час, 18,5 кВт в час)

	80
	Артезианская скважина ул. Кутузова, д. 30
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	103/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	81
	Артезианская скважина ул. Комсомольская д. 8А
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	100/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	82
	Артезианская скважина ул. Гвардейская д. 16
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	100/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	83
	Артезианская скважина ул. Советская (1970г.)
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	109/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	84
	Артезианская скважина ул. Советская д. 75
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	110/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	85
	Артезианская скважина ул. Ленина д. 28А
	 
	ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	1
	 
	111/85
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	86
	Скважина «Керамик»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	2005
	 
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	87
	Скважина «Ж/Д»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1972
	 
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	88
	Скважина «Сырзавод»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1962
	 
	К 80-65-160 (50 куб.м. в час, 45 кВт в час)

	89
	Скважины «Городок -1» 
	 
	 ЧРП типа ВЕСПЕН 11кВт
	встроенная система очистки воды
	 
	 
	 
	ЭЦВ 8-25-100 (25 куб.м. в час, 11 кВт в час)

	90
	Скважина «Городок – 2»
	 
	 ЧРП типа ВЕСПЕН 11кВт
	встроенная система очистки воды
	 
	 
	 
	ЭЦВ 8-25-100 (25 куб.м. в час, 11 кВт в час)

	91
	Скважина «Комиссарово»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1976
	 
	ЭЦВ 6-16-110 (16 куб. м в час, 8 кВт в час)

	92
	Скважина «Белеи»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1973
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	93
	Скважина «Черныш»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1969
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	94
	Скважина «Красная Горка»
	 
	 ЧРП типа ВЕСПЕН 11кВт
	встроенная система очистки воды
	 
	 
	 
	ЭЦВ 8-25-100 (25 куб.м. в час, 11 кВт в час)

	95
	Скважина «Миганово»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1978
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	96
	Скважина «Варечки»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1977
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	97
	Скважина «Лонница»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1976
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	98
	Скважина «Лонница»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1978
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	99
	Скважина «д. Гусино ул. Песочная»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1958
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	100
	Скважина «д. Гусино ул. Красногвардейская»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1978
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)

	101
	Скважина «д. Липово»
	 
	электррооника типа ТРМ1-Н.У.Р.
	 
	 
	1977
	 
	ЭЦВ 6-10-110 (10 куб. м в час, 5,5 кВт в час)


[image: image4.png]myn.
myn.
myn.
myn.
myn.

yn.
myn.

yn.

myn
myn
=a.
a.
a.

CoseTckas
PbineHkoBa
Kanununa
JNlenrna
vkkn
Menuopatopos
Bapaelickas
Csepanosa
KyTtysosa
-Komcomonbcran
b. lo6pas
Xpanoso

byaHoBO





рис. 4 Протяженность труб водоснабжения от каждой скважины
[image: image5.png]CTajbHble TPy 6l
B uyryHHbie TPy 6l
N3 Tpy6bl





Рис. 5 Доля труб из различных материалов в сети водоснабжения 

Из диаграммы, представленной на рис. 4, следует, что основная протяженность труб водоснабжения (76,4%) приходится на 4 скважины, находящихся в пгт Красный, расположенных по ул. Глинки, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Кутузова. Большая часть сети водоснабжения выполнена полиэтиленовыми трубами (71,5%). Однако все они проложены на территории пгт Красный. Водопроводные сети деревень, входящих в состав поселения, выполнены из стали.
Таблица 7
Основные характеристики скважин

	номер  

п/п 
	Наименование       

сооружения         
	Материал труб
	Диаметр труб ,мм
	Глубина заложения

     м
	Характеристика грунта
	Мощность
	Диаметр заборной трубы

  мм

	1.
	Арт.скважина 

 д. Храпово
	Стальные
	100
	118
	Суглинки
	12м3/час
	40

	2.
	Арт.скважина 

д.Большая Добрая
	Полиэтиленовые 
	100
	83,6
	Суглинки
	10м3/час
	40

	3.
	Арт.скважина 

ул. Ленина (ЦРБ)

	Стальные
	100
	118
	Суглинки
	10м3/час
	63

	4.
	Арт.скважина 

ул. Кутузова №30
	Полиэтиленовые
	100
	90
	Суглинки
	10м3/час
	63

	5.
	Арт.скважина 

ул. Комсомольская

 №8а
	Стальные
	150
	80
	Суглинки
	10м3/час
	50

	6.
	Арт.скважина 

ул. Советская

 1999
	Стальные
	250
	97
	Суглинки
	16м3/час
	63

	7.
	Арт.скважина 

ул.Гвардейская
	Полиэтиленовые
	110
	91,8
	Суглинки
	10м3/час
	50

	8.
	Арт.скважина 

ул. Свердлова 46
	Чугунные
	100
	65
	Суглинки
	10м3/час
	63

	9.
	Арт.скважина 

пер.Глинки
	Стальные
	150
	80
	Суглинки
	10м3/час
	63

	10.
	Арт.скважина 

ул. Калинина
	Полиэтиленовые
	100
	87
	Суглинки
	10м3/час
	63

	11.
	Арт.скважина 

 ул.

Мелиораторов
	Полиэтиленовые
	100
	96
	Суглинки
	10м3/час
	50

	12.
	Арт.скважина 

ул. Ленина 28
	Чугунные
	100
	100
	Суглинки
	10м3/час
	40

	13.
	Арт.скважина 

Ул.Советская 75
	Полиэтиленовые
	100
	85
	Суглинки
	10м3/час
	63

	14.
	Артскважина д. Маньково 
	Полиэтилено-вые
	63
	70
	Суглинки
	10м3/час
	50

	15.
	Д.Мерлино
	Полиэтилено-вые
	63
	70
	Суглинки
	10м3/час
	50

	16.
	Д. Волково
	Полиэтилено-вые
	63
	65
	Суглинки
	10м3/час
	50

	17.
	Д. Павлово
	Чугунные
	63
	65
	Суглинки
	10м3/час
	63

	18.
	Д. Викторово
	Чугунные
	63
	70
	Суглинки
	10м3/час
	63

	19.
	Д.Двуполяны
	Полиэтилено-вые
	63
	65
	Суглинки
	10м3/час
	50

	20.
	Д. Малеево
	Чугунные
	63
	65
	Суглинки
	10м3/час
	63

	21.
	Д.Красная горка
	Чугунные
	63
	45
	Суглинки
	10м3/час
	50

	22.
	Д. Черныш
	Чугунные
	63
	45
	Суглинки
	10м3/час
	50

	23.
	Д. Гусино
	Чугунные
	63
	75
	Суглинки
	10м3/час
	50


Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпидемиологическом отношении вода безопасна. По содержанию железа – железо превышает гигиенический норматив по СанПиН.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2025 г. представлена в таблице.
Таблица 8
Количество насосных станций и их производственная мощность 

(на 01.01.2025 г.) 

	
	
	Марка и

мощность

насоса
	Производительность насоса м3/час
	Высота подъема, м


	Мощность двигателя, кВт
	КПД эл.двигателя/

насоса

	№п/ п
	Скважина
	
	
	
	
	

	1
	ул. Советская
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	70
	7,5
	80,8/50

	2
	ул. Калинина
	ЭЦВ 8-16-70
	10
	110
	5,5
	77/47

	3
	ул. Ленина
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	7,5
	80,5/50

	4
	ул. Глинки
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	5
	ул. Мелиораторов
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	6
	ул. Гвардейская
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	7
	ул. Свердлова
	ЭЦВ 8-40-70
	10
	110
	5,5
	77/47

	8    
	ул. Кутузова
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	7,5
	80,5/50

	9
	ул. Комсомольская
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	10
	д. Б. Добрая
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	11
	д. Храпово
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	12
	ул. Ленина 28
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	13
	ул. Советская 75
	ЭЦВ 8-16-70
	16
	110
	5,5
	77/47

	14
	Скважина «Керамик»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	15
	Скважина «Ж/Д»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	16
	Скважина «Сырзавод»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	17
	Скважины «Городок -1» 
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	18
	Скважина «Городок – 2»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	19
	Скважина «Комиссарово»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	20
	Скважина «Белеи»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	21
	Скважина «Черныш»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	22
	Скважина «Красная Горка»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	23
	Скважина «Миганово»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	24
	Скважина «Варечки»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	25
	Скважина «Лонница»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	26
	Скважина «Лонница»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	27
	Скважина «д. Гусино ул. Песочная»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	28
	Скважина «д. Гусино ул. Красногвардейская»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47

	29
	Скважина «д. Липово»
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	110
	5,5
	77/47


В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для населенных пунктов с численностью населения от 5 тыс. до 10 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

1.3 Основные характеристики системы водоотведения 
Централизованная система водоотведения есть только в пгт Красный. Застройка остальных населенных пунктов оборудована выгребами.

Инженерные объекты системы водоотведения пгт Красный обслуживаются МУП «ЖКХ-Красный». В состав системы водоотведения входят очистные сооружения и КНС.
Проводя анализ существующего положения канализации городского поселения,  можно заключить, что основными проблемными вопросами дальнейшего развития системы отвода и очистки бытовых отходов является обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации.
Описание технологического цикла водоотведения

В состав системы водоотведения входит канализационная сеть протяженностью 5,9 км, диаметром труб 200 мм, три перекачивающие насосные станции, очистные сооружения производительностью 250 м.куб./ сутки, биологические пруды. Насосные станции и очистные сооружения работают круглосуточно в автоматическом режиме. На насосных станциях и очистных сооружениях установлены фекальные насосы марки СМ-100-65-250-4 и СМ-100-65-200а-4. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1971 г.
Таблица 9
Технические характеристики оборудования, установленного на объектах водоотведения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Установленное оборудование
	Канализационные сети, м

	 
	пгт Красный
	 
	 

	1.
	КНС по ул. Больничный городок
	СМ 100-65-250-4 
	-

	
	
	
	
	

	2.
	КНС по ул. Советской
	СМ 100-65-250-4 
	-
	

	
	
	
	
	

	3.
	Очистные сооружения
	СМ 100-65-250-4 
	-
	

	
	
	
	
	

	4.
	Протяженность канализационных сетей
	-
	6500
	

	 
	с. Гусино
	 
	 
	

	5.
	КНС от водозабора "Керамик" (Смоленская обл., Краснинский р-он, д. Гусино, ул. Молодежная)
	Насос ФГ 57,5/9,5
	 
	

	
	
	
	
	

	6.
	Протяженность канализационной сети (ул. Молодежная)
	-
	1800
	

	
	
	
	в т.ч. (Ǿ100 - 515м.; Ǿ150 -1285м)
	

	7.
	КНС от водозабора от водозабора "ЖД 
	Hacoc <MCm12/50>
	 
	

	
	(Смоленская обл., Краснинский р-он, д. Гусино, ул. Текстильщиков, ул. Пролетарская)
	Hacoc <MCm12/50>
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	8.
	Протяженность канализационной сети (ул. Пролетарская)
	-
	2900
	

	
	
	
	в т.ч. (Ǿ 100-225м.; Ǿ150-2675м)
	

	9.
	KHC от водозабора "Городок" (Смоленская обл., Краснинский             р—он, д. Гусино, ул. Октябрьская)
	Hacoc BK-2126
	 
	

	
	
	
	
	

	
	KHC от водозабора "Городок" (резервная)
	
	
	

	10.
	Протяженность канализационной сети (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Мичурина)
	-
	3938
	

	
	
	
	в т.ч. (Ǿ 100-480м.; Ǿ150-945м.; Ǿ200 -1016м.; Ǿ300-1497м)
	

	11.
	Биологические ОС  (Смоленская область., Краснинский район, д. Гусино, ул. П/Я-1)
	Газодувка
	 
	

	
	
	
	
	

	12.
	Протяженность канализационной сети (ул. П/Я-1)
	 
	300
	

	
	
	
	в т.ч.(Ǿ 150-300м
	


1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения 
В настоящее время водоснабжение объектов  осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых МУП «ЖКХ-Красный».
Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «ЖКХ-Красный»  на услуги по водоснабжению
Таблица 10
Производственная программа МУП «ЖКХ – «Красный»
(название организации)
в сфере водоснабжения на 2026-2028 годы
1. Паспорт производственной программы
	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
	МУП «ЖКХ – Красный», 216100, Смоленская область, Краснинский муниципальный округ, пгт Красный, ул. Ленина, д.12А

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетике и тарифной политике Смоленской области,   214000 г. Смоленск,      ул. Октябрьской революции, д. 14-а

	Период реализации производственной  программы
	2026-2028


2. Перечень плановых мероприятий производственной программы,
объем их финансирования и график реализации

                                                                                                                                                          тыс. руб.

	Наименование мероприятия
	2025 год
	2026год
	2027год

	1.Замена фитингов, фасонных и соединительных частей водопроводных сетей
	70,25
	70,25
	70,25

	ИТОГО:
	70,25
	70,25
	70,25


3. Планируемый объем подачи питьевой воды в год 

	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Объем подачи питьевой воды  в год, тыс. куб. м
	338,23
	338,23
	338,23


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество перерывов в подаче воды
	Ед./ км
	35
	0
	0

	2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	18,86
	18,09
	17,34


5. Расчет эффективности производственной программы

1. Обеспечение безаварийного оказания услуг водоснабжения потребителям.

2. Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Осуществление контроля за правильностью и своевременностью начисления платы за услуги по водоснабжению.

2. Проведение разъяснительной работы среди персонала, осуществляющего 
      взаимодействие с абонентами, на предмет соблюдения культуры и такта в общении.

[image: image6.png]B HaceneHno

Bro/KETHBIM
notpe6utenam

H npounm
notpe6utenam





рис. 6 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 28040 куб.м. или 16%. Основным потребителем воды является население – 81,2%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 9,9%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунальщик» представлены в следующей таблице.

Таблица 11
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунальщик» на услуги по водоснабжению на 2013 год
[image: image7.png]3,3%
51%

1,6%

6,0%

B 3/1eKTpO3Heprusa

m Onnata Tpyaa

M CTPaxosble B3HOCHI

W Matepuans!

M Mpoume NpsAMbIE Pacxoabl

H LiexoBble pacxof!

1 O6LIe3KCyaTaUMOHHbIE
pacxoa!

W Hanoru

" Pacxoabl Ha I[CM





рис. 7  Распределение затрат в системе водоснабжения.


Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном городском поселении являются:

1. Оплата труда – 39,9%. 

2. Общие эксплуатационные расходы- 19,5%,
3. страховые взносы – 12,1%.
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «ЖКХ-Красный»    на 2026 г.
Одно ставочные тарифы на питьевую воду и водоотведение

для МУП «ЖКХ-Красный» (Краснинский муниципальный округ

Смоленской области)
пгт Красный

	Период
	Население   

   (руб)
	Прочие потребители

( руб)



	с         01.01.2026 
по       30.09.2026
	65,14
	88,41



	с         01.10.2026 

по       31.12.2026
	72,95
	99,02


для потребителей пгт Красный и населенных пунктов Краснинского муниципального округа Смоленской области (кроме потребителей, проживающих в дер. Гусино, дер. Бабиничи, дер. Белеи, дер. Березино, дер. Бовшево, дер. Бодуны, дер. Буда, дер. Варечки, дер. Выжимаки, дер. Герасименки, дер. Дубровка, дер. Ермаки, дер. Жваненки, дер. Зюзьки, дер. Кисели, дер. Клименки, дер. Комиссарово, дер. Коштуны, дер. Красная Горка, дер. Курган, дер. Липово, дер. Лонница, дер. Лучково, дер. Миганово, дер. Нитяжи, дер. Ольша, дер. Орловичи, дер. Парули, дер. Перховское Лесничество, дер. Приднепровье, дер. Прохладное, дер. Птушки, дер. Рудаки, дер. Седневка, дер. Скворцы, дер. Стариненки, дер. Урали, дер. Хлыстовка, дер. Черныш, дер. Шашуки, дер. Шеровичи, с. Гусино, ст. Красное Краснинского муниципального округа Смоленской области)
	д. Гусино

	с         01.01.2026 

по       30.09.2026
	30,84
	88,41

	с         01.10.2026 

по       31.12.2026
	34,53
	99,02


для потребителей, проживающих в дер. Гусино, дер. Бабиничи, дер.Белеи, дер. Березино,дер. Бовшево, дер. Бодуны, дер. Буда, дер. Варечки, дер. Выжимаки, дер. Герасименки,дер. Дубровка, дер. Ермаки, дер. Жваненки, дер. Зюзьки, дер. Кисели, дер. Клименки,дер. Комиссарово, дер. Коштуны, дер. Красная Горка, дер. Курган, дер. Липово, дер. Лонница,дер. Лучково, дер. Миганово, дер. Нитяжи, дер. Ольша, дер. Орловичи, дер. Парули,дер. Перховское Лесничество, дер. Приднепровье, дер. Прохладное, дер. Птушки, дер. Рудаки,дер. Седневка, дер. Скворцы, дер. Стариненки, дер. Урали, дер. Хлыстовка, дер. Черныш,дер. Шашуки, дер. Шеровичи, с. Гусино, ст. Красное Краснинского муниципального округа Смоленской области

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2026 г. приведено в следующей таблице 11
пгт Красный
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.
	Потери (м.куб.
	Итого:
	м.куб. в сутки
	м.куб. в час
	Количество потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	Приборы учета м.куб.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина Советская 75
	14934,84
	792
	0
	380
	3556,33
	19663,17
	54
	2,24
	585

	2
	Артезианская скважина Гвардейская 16
	4653,12
	324
	0
	0
	1098,93
	6076,05
	17
	0,69
	187

	3
	Артезианская скважина Мелиораторов
	2708,88
	24
	0
	0
	603,41
	3336,29
	9
	0,38
	82

	4
	Артезианская скважина Кутузова
	14026,56
	288
	0
	142
	773,14
	15229,70
	42
	1,74
	535

	5
	Артезианская скважина Комсомольская
	2733
	0
	0
	0
	603,44
	3336,44
	9
	0,38
	75

	6
	Артезианская скважина Ленина ЦРБ
	2034,48
	108
	1812
	405
	962,56
	5322,04
	15
	0,61
	102

	7
	Артезианская скважина Ленина 28
	3455,16
	348
	350
	200,25
	961,22
	5314,63
	15
	0,61
	131

	8
	Артезианская скважина Калинина
	18789,36
	420
	424
	0
	4334,97
	23968,33
	66
	2,74
	787

	9
	Артезианская скважина 100м северо-восточне пер.Глинки
	13862,16
	2256
	400
	1535
	3986,07
	22039,23
	60
	2,52
	601

	10
	Артезианская скважина ул.Советская 1999
	12632,04
	6657,6
	2398
	3012
	5453,58
	30153,22
	83
	3,44
	843

	11
	Артезианская скважина д.Большая Добрая
	1412,4
	0
	0
	0
	311,85
	1724,25
	5
	0,20
	34

	12
	Артезианская скважина д.Храпово
	1809
	0
	0
	0
	399,42
	2208,42
	6
	0,25
	45

	Итого:
	93051
	11217,6
	5384
	5674,25
	23044,89
	138371,74
	379
	16
	4007


с. Гусино

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.
	Потери (м.куб.
	Итого:
	м.куб. в сутки
	м.куб. в час
	Количество потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	Приборы учета м.куб.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина "Керамик"
	4667,52
	28815,6
	380
	320
	7547,50
	41730,62
	114,33
	4,76
	701

	2
	Артезианская скважина Ж/д
	354,12
	4926,6
	0
	413,78
	1165,96
	6860,46
	18,80
	0,78
	84

	3
	Артезианская скважина  Сырзавод
	4516,62
	2652,12
	0
	0
	1582,83
	8751,57
	23,98
	1,00
	180

	4
	Артезианская скважина Городок 1,2
	31734,36
	52446,688
	1620
	533,467
	19062,32
	105396,83
	288,76
	12,03
	1118

	5
	Артезианская скважина д.Комиссарово
	2936,88
	0
	0
	0
	648,45
	3585,33
	9,82
	0,41
	74

	6
	Артезианская скважина д.Белеи
	3991,38
	0
	0
	0
	881,28
	4872,7
	13,35
	0,56
	106

	7
	Артезианская скважина д.Черныш
	1623,06
	0
	0
	0
	358,37
	1981,43
	5,43
	0,23
	21

	8
	Артезианская скважина д. Красная Горка
	2014,8
	50,04
	0
	0
	455,91
	2520,75
	6,91
	0,29
	129

	9
	Артезианская скважина д.Миганово
	1083,72
	50,04
	0
	0
	250,33
	1384,09
	3,79
	0,16
	24

	10
	Артезианская скважина д.Варечки
	2209,62
	0
	0
	0
	487,88
	2697,50
	7,39
	0,31
	69

	11
	Артезианская скважина д.Лонница
	3502,44
	0
	0
	0
	773,32
	4275,76
	11,71
	0,49
	82

	12
	Артезианская скважина д.Лонница
	5756,52
	0
	0
	0
	1271,02
	7027,54
	19,25
	0,80
	137

	13
	Артезианская скважина с.Гусино
	931,44
	0
	0
	0
	205,66
	1137,10
	3,12
	0,13
	8

	Итого:
	65322,48
	88941,088
	2000
	1267,247
	34690,81
	192221,63
	 
	 
	2733


Малеевский территориальный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Бюджетные организации (м.куб.)
	Прочие организации (м.куб.)
	Потери (м.куб.)
	Итого (м.куб.):
	м.куб. в сутки
	м.куб. в час
	Количество потребителей

	
	
	Норматив (м.куб.)
	Приборы учета (м.куб.)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина д.Сусловичи
	297,12
	0
	0
	0
	65,60
	362,72
	1
	0,04
	4

	2
	Артезианская скважина д.Павлово
	5954,04
	0
	0
	0
	1314,63
	7268,67
	20
	0,83
	333

	3
	Артезианская скважина д.Дуровичи
	1422,36
	0
	0
	0
	314,05
	1736,41
	5
	0,20
	72

	4
	Артезианская скважина д.Зверовичи
	1975,68
	0
	0
	0
	436,22
	2411,90
	7
	0,28
	66

	5
	Артезианская скважина д.Марково
	2023,08
	0
	0
	0
	446,69
	2469,77
	7
	0,28
	98

	6
	Артезианская скважина д.Туговищи
	473,4
	0
	0
	0
	104,52
	577,92
	2
	0,07
	30

	7
	Артезианская скважина д.Синяки
	397,68
	0
	0
	0
	87,81
	485,49
	1
	0,06
	17

	8
	Артезианская скважина д.Плауны
	584,28
	0
	0
	0
	129,01
	713,29
	2
	0,08
	15

	9
	Артезианская скважина д.Глубокое
	1491,72
	0
	0
	0
	329,37
	1821,09
	5
	0,21
	71

	10
	Артезианская скважина д.Самоны
	308,04
	0
	0
	0
	68,01
	376,05
	1
	0,04
	5

	11
	Артезианская скважина д.Литивлянка
	518,76
	0
	0
	0
	114,54
	633,30
	2
	0,07
	9

	12
	Артезианская скважина д.Расточино
	652,8
	0
	0
	0
	144,14
	796,94
	2
	0,09
	16

	13
	Артезианская скважина д.Самсоны
	346,44
	0
	0
	0
	76,49
	422,93
	1
	0,05
	7

	14
	Артезианская скважина д.Первое Мая
	316,32
	0
	0
	0
	69,84
	386,16
	1
	0,04
	5

	15
	Артезианская скважина д.Рахово
	652,8
	0
	0
	0
	144,14
	796,94
	2
	0,09
	16

	16
	Артезианская скважина д.Викторово
	4510,32
	0
	0
	0
	995,86
	5506,18
	15
	0,63
	218

	17
	Артезианская скважина д.Двуполяны
	3269,88
	0
	0
	0
	721,98
	3991,86
	11
	0,46
	152

	18
	Артезианская скважина д.Малеево
	1743,6
	0
	0
	0
	384,98
	2128,58
	6
	0,24
	136

	19
	Артезианская скважина д.Сидоровичи
	370,08
	0
	0
	0
	81,71
	451,79
	1
	0,05
	2

	20
	Артезианская скважина д. Лунино
	321,6
	0
	0
	0
	71,01
	392,61
	1
	0,04
	7

	21
	Артезианская скважина д.Хильчицы
	479,88
	0
	0
	0
	105,96
	585,84
	2
	0,07
	27

	22
	Артезианская скважина д.Катково
	411,48
	0
	0
	0
	90,85
	502,33
	1
	0,06
	9

	23
	Артезианская скважина д.Нейково
	781,32
	0
	0
	0
	172,51
	953,83
	3
	0,11
	52

	24
	Артезианская скважина д.Платоново
	297,12
	0
	0
	0
	65,60
	362,72
	1
	0,04
	4

	ИТОГО
	29599,8
	 
	 
	 
	6535,52
	36135,32
	99
	4,13
	1279


Мерлинский территориальный комитет
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.
	Потери (м.куб.
	Итого:
	м.куб. в сутки
	м.куб. в час
	Количество потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	Приборы учета м.куб.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина д.Середнево
	544,08
	0
	0
	0
	120,13
	664,21
	2
	0,08
	22

	2
	Артезианская скважина д.Сырокоренье
	2339,88
	0
	0
	0
	516,64
	2856,52
	8
	0,33
	113

	3
	Артезианская скважина д.Уварово
	870,36
	0
	0
	0
	192,17
	1062,53
	3
	0,12
	32

	4
	Артезианская скважина д.Даниловка
	346,44
	0
	0
	0
	76,49
	422,93
	1
	0,05
	7

	5
	Артезианская скважина д.Маньково
	10772,76
	132
	209
	40
	2462,71
	13616,47
	37
	1,55
	578

	6
	Артезианская скважина д.Мерлино
	3974,88
	0
	207
	145
	955,36
	5282,24
	14
	0,60
	243

	7
	Артезианская скважина д.Княжичи
	545,16
	0
	0
	0
	120,37
	665,53
	2
	0,08
	22

	8
	Артезианская скважина д.Ломакино
	357
	0
	0
	0
	78,82
	435,82
	1
	0,05
	11

	9
	Артезианская скважина д.Лукиничи
	417,96
	0
	0
	0
	92,28
	510,24
	1
	0,06
	12

	10
	Артезианская скважина д.Лысково
	338,16
	0
	0
	0
	74,66
	412,82
	1
	0,05
	7

	11
	Артезианская скважина д.Панское
	538,8
	0
	0
	0
	118,96
	657,76
	2
	0,08
	8

	12
	Артезианская скважина д.Аносово
	413,64
	0
	0
	0
	91,33
	504,97
	1
	0,06
	9

	13
	Артезианская скважина д.Ульятичи
	525,84
	0
	0
	0
	116,10
	641,94
	2
	0,07
	14

	14
	Артезианская скважина д.Н.Ржавка
	1441,2
	0
	0
	0
	318,21
	1759,41
	5
	0,20
	76

	15
	Артезианская скважина д.Рогайлово
	2199,12
	0
	0
	0
	485,56
	2684,68
	7
	0,31
	142

	16
	Артезианская скважина д.Радобля
	316,32
	0
	0
	0
	69,84
	386,16
	1
	0,04
	5

	17
	Артезианская скважина д.Зибрики
	349,08
	0
	0
	0
	77,08
	426,16
	1
	0,05
	8

	18
	Артезианская скважина д.Крюково
	1296,72
	0
	0
	0
	286,31
	1583,03
	4
	0,18
	117

	19
	Артезианская скважина д.Сырокоренье -2
	2543,16
	0
	0
	0
	561,52
	3104,68
	9
	0,35
	115

	20
	Артезианская скважина д.Железково
	455,28
	0
	0
	0
	100,52
	555,80
	2
	0,06
	20

	21
	Артезианская скважина д.Волково
	2794,32
	0
	0
	0
	616,97
	3411,29
	9
	0,39
	229

	22
	Артезианская скважина д.Городец
	359,64
	0
	0
	0
	79,41
	439,05
	1
	0,05
	12

	23
	Артезианская скважина д.Жули
	437,16
	0
	0
	0
	96,52
	533,68
	1
	0,06
	14

	24
	Артезианская скважина д.Никулино
	442,8
	0
	0
	0
	97,77
	540,57
	1
	0,06
	13

	25
	Артезианская скважина д.Чистяки
	423,6
	0
	0
	0
	93,53
	517,13
	1
	0,06
	12

	Итого:
	35043,36
	132
	416
	185
	7899,28
	43675,64
	 
	 
	1841


Объем потребления воды   пгт Красный 
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Количество
потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	

	1
	Артезианская скважина 
Советская 75
	14934,84
	585

	2
	Артезианская скважина Гвардейская 16
	4653,12
	187

	3
	Артезианская скважина 
Мелиораторов
	2708,88
	82

	4
	Артезианская скважина 
Кутузова
	14026,56
	535

	5
	Артезианская скважина Комсомольская
	2733
	75

	6
	Артезианская скважина 
Ленина ЦРБ
	2034,48
	102

	7
	Артезианская скважина 
Ленина 28
	3455,16
	131

	8
	Артезианская скважина 
Калинина
	18789,36
	787

	9
	Артезианская скважина 100м северо-восточнее 
пер. Глинки
	13862,16
	601

	  10
	Артезианская скважина 
ул. Советская 1999
	12632,04
	843

	  11
	Артезианская скважина 
д. Большая Добрая
	1412,4
	34

	  12
	Артезианская скважина 
д. Храпово
	1809
	45

	Итого:
	93051
	4007


Объем потребления  воды  населением  Малеево

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Количество потребителей

	
	
	Норматив (м.куб.)
	

	1
	Артезианская скважина 
д. Сусловичи
	297,12
	4

	2
	Артезианская скважина
 д. Павлово
	5954,04
	333

	3
	Артезианская скважина
 д. Дуровичи
	1422,36
	72

	4
	Артезианская скважина 
д.  Зверовичи
	1975,68
	66

	5
	Артезианская скважина 
д. Марково
	2023,08
	98

	6
	Артезианская скважина 
д. Туговищи
	473,4
	30

	7
	Артезианская скважина
 д. Синяки
	397,68
	17

	8
	Артезианская скважина
 д. Плауны
	584,28
	15

	9
	Артезианская скважина 
д. Глубокое
	1491,72
	71

	10
	Артезианская скважина 
д. Самоны
	308,04
	5

	11
	Артезианская скважина 
д. Литивлянка
	518,76
	9

	12
	Артезианская скважина
 д. Расточино
	652,8
	16

	13
	Артезианская скважина 
д. Самсоны
	346,44
	7

	14
	Артезианская скважина 
д. Первое Мая
	316,32
	5

	15
	Артезианская скважина
д. Рахово
	652,8
	16

	16
	Артезианская скважина 
д. Викторово
	4510,32
	218

	17
	Артезианская скважина 
д. Двуполяны
	3269,88
	152

	18
	Артезианская скважина 
д. Малеево
	1743,6
	136

	19
	Артезианская скважина 
д. Сидоровичи
	370,08
	2

	20
	Артезианская скважина 
д. Лунино
	321,6
	7

	21
	Артезианская скважина
 д. Хильчицы
	479,88
	27

	22
	Артезианская скважина 
д. Катково
	411,48
	9

	23
	Артезианская скважина 
д. Нейково
	781,32
	52

	24
	Артезианская скважина 
д. Платоново
	297,12
	4

	ИТОГО
	29599,8
	1279


Объем потребления  воды  населением  Мерлино
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Количество потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	

	1
	Артезианская скважина 
д. Середнево
	544,08
	22

	2
	Артезианская скважина 
д. Сырокоренье
	2339,88
	113

	3
	Артезианская скважина 
д. Уварово
	870,36
	32

	4
	Артезианская скважина 
д. Даниловка
	346,44
	7

	5
	Артезианская скважина
 д. Маньково
	10772,76
	578

	6
	Артезианская скважина
 д. Мерлино
	3974,88
	243

	7
	Артезианская скважина
 д. Княжичи
	545,16
	22

	8
	Артезианская скважина
д. Ломакино
	357
	11

	9
	Артезианская скважина 
д. Лукиничи
	417,96
	12

	10
	Артезианская скважина 
д. Лысково
	338,16
	7

	11
	Артезианская скважина 
д. Панское
	538,8
	8

	12
	Артезианская скважина 
д. Аносово
	413,64
	9

	13
	Артезианская скважина
 д. Ульятичи
	525,84
	14

	14
	Артезианская скважина
 д. Н.Ржавка
	1441,2
	76

	15
	Артезианская скважина 
д. Рогайлово
	2199,12
	142

	16
	Артезианская скважина 
д. Радобля
	316,32
	5

	17
	Артезианская скважина 
д. Зибрики
	349,08
	8

	18
	Артезианская скважина 
д. Крюково
	1296,72
	117

	19
	Артезианская скважина 
д. Сырокоренье -2
	2543,16
	115

	20
	Артезианская скважина 
д. Железково
	455,28
	20

	21
	Артезианская скважина 
д. Волково
	2794,32
	229

	22
	Артезианская скважина 
д. Городец
	359,64
	12

	23
	Артезианская скважина
 д. Жули
	437,16
	14

	24
	Артезианская скважина 
д. Никулино
	442,8
	13

	25
	Артезианская скважина 
д. Чистяки
	423,6
	12

	Итого:
	35043,36
	1841


Объем потребления  воды  населением  Гусино

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Население
	Количество потребителей

	
	
	Норматив м.куб.
	

	1
	Артезианская скважина "Керамик"
	4667,52
	701

	2
	Артезианская скважина Ж/д
	354,12
	84

	3
	Артезианская скважина  Сырзавод
	4516,62
	180

	4
	Артезианская скважина Городок 1,2
	31734,36
	1118

	5
	Артезианская скважина д. Комиссарово
	2936,88
	74

	6
	Артезианская скважина д. Белеи
	3991,38
	106

	7
	Артезианская скважина д. Черныш
	1623,06
	21

	8
	Артезианская скважина д. Красная Горка
	2014,8
	129

	9
	Артезианская скважина д. Миганово
	1083,72
	24

	10
	Артезианская скважина д. Варечки
	2209,62
	69

	11
	Артезианская скважина д. Лонница
	3502,44
	82

	12
	Артезианская скважина д. Лонница
	5756,52
	137

	13
	Артезианская скважина с. Гусино
	931,44
	8

	Итого:
	65322,48
	2733


Таблица 12
Нормативы потребления коммунальных услуг
по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях
для населения муниципального образования
«Краснинский муниципальный округ» Смоленской области
	№
п/п
	Категория жилых помещений
	Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека

	
	
	холодного водоснабжения
	горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем
	4,32
	3,16

	1.2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем
	6,60
	

	1.3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	6,30
	

	1.4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1750 мм с душем
	4,47
	

	1.5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1750 мм с душем
	4,17
	


	1
	2
	3
	4

	1.6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	3,62
	

	1.7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами
	2,80
	-

	1.8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами
	2,07
	-

	1.9.
	Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	0,91
	-


Примечание:
Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Таблица 13
Расчет объемов производства МУП «ЖКХ-Красный» по организациям 
пгт Красный 
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.

	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина Советская 75
	0
	380

	2
	Артезианская скважина Гвардейская 16
	0
	0

	3
	Артезианская скважина Мелиораторов
	0
	0

	4
	Артезианская скважина Кутузова
	0
	142

	5
	Артезианская скважина Комсомольская
	0
	0

	6
	Артезианская скважина Ленина ЦРБ
	1812
	405

	7
	Артезианская скважина Ленина 28
	350
	200,25

	8
	Артезианская скважина Калинина
	424
	0

	9
	Артезианская скважина 100м северо-восточнее пер. Глинки
	400
	1535

	10
	Артезианская скважина ул. Советская 1999
	2398
	3012

	11
	Артезианская скважина д. Большая Добрая
	0
	0

	12
	Артезианская скважина д. Храпово
	0
	0

	Итого:
	5384
	5674,25


	Объем воды по Гусинскому т/к

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.

	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина "Керамик"
	380
	320

	2
	Артезианская скважина Ж/д
	0
	413,78

	3
	Артезианская скважина  Сырзавод
	0
	0

	4
	Артезианская скважина Городок 1,2
	1620
	533,467

	5
	Артезианская скважина 
д. Комиссарово
	0
	0

	6
	Артезианская скважина д. Белеи
	0
	0

	7
	Артезианская скважина д. Черныш
	0
	0

	8
	Артезианская скважина д. Красная Горка
	0
	0

	9
	Артезианская скважина д. Миганово
	0
	0

	10
	Артезианская скважина д. Варечки
	0
	0

	11
	Артезианская скважина д. Лонница
	0
	0

	12
	Артезианская скважина д. Лонница
	0
	0

	13
	Артезианская скважина с. Гусино
	0
	0

	Итого:
	2000
	1267,247


                                                           Мерлинский т/к
	№ п.п
	Скважина, адрес
	Бюджетные организации м.куб.
	Прочие организации м.куб.

	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина
 д. Середнево
	0
	0

	2
	Артезианская скважина 
д. Сырокоренье
	0
	0

	3
	Артезианская скважина 
д. Уварово
	0
	0

	4
	Артезианская скважина
 д. Даниловка
	0
	0

	5
	Артезианская скважина 
д. Маньково
	209
	40

	6
	Артезианская скважина 
д. Мерлино
	207
	145

	7
	Артезианская скважина
 д. Княжичи
	0
	0

	8
	Артезианская скважина
 д. Ломакино
	0
	0

	9
	Артезианская скважина 
д. Лукиничи
	0
	0

	10
	Артезианская скважина 
д. Лысково
	0
	0

	11
	Артезианская скважина 
д. Панское
	0
	0

	12
	Артезианская скважина 
д. Аносово
	0
	0

	13
	Артезианская скважина 
д. Ульятичи
	0
	0

	14
	Артезианская скважина 
д. Н.Ржавка
	0
	0

	15
	Артезианская скважина 
д. Рогайлово
	0
	0

	16
	Артезианская скважина
 д. Радобля
	0
	0

	17
	Артезианская скважина
 д. Зибрики
	0
	0

	18
	Артезианская скважина
 д. Крюково
	0
	0

	19
	Артезианская скважина
 д. Сырокоренье -2
	0
	0

	20
	Артезианская скважина 
д. Железково
	0
	0

	21
	Артезианская скважина 
д. Волково
	0
	0

	22
	Артезианская скважина 
д. Городец
	0
	0

	23
	Артезианская скважина 
д. Жули
	0
	0

	24
	Артезианская скважина
 д. Никулино
	0
	0

	25
	Артезианская скважина 
д. Чистяки
	0
	0

	
	итого
	416
	185



Малеевский т/к

	№ п.п
	Скважина, адрес
	Бюджетные организации (м.куб.)
	Прочие организации (м.куб.)

	
	
	
	

	1
	Артезианская скважина д.Сусловичи
	0
	0

	2
	Артезианская скважина д.Павлово
	0
	0

	3
	Артезианская скважина д.Дуровичи
	0
	0

	4
	Артезианская скважина д.Зверовичи
	0
	0

	5
	Артезианская скважина д.Марково
	0
	0

	6
	Артезианская скважина д.Туговищи
	0
	0

	7
	Артезианская скважина д.Синяки
	0
	0

	8
	Артезианская скважина д.Плауны
	0
	0

	9
	Артезианская скважина д.Глубокое
	0
	0

	10
	Артезианская скважина д.Самоны
	0
	0

	11
	Артезианская скважина д.Литивлянка
	0
	0

	12
	Артезианская скважина д.Расточино
	0
	0

	13
	Артезианская скважина д.Самсоны
	0
	0

	14
	Артезианская скважина д.Первое Мая
	0
	0

	15
	Артезианская скважина д.Рахово
	0
	0

	16
	Артезианская скважина д.Викторово
	0
	0

	17
	Артезианская скважина д.Двуполяны
	0
	0

	18
	Артезианская скважина д.Малеево
	0
	0

	19
	Артезианская скважина д.Сидоровичи
	0
	0

	20
	Артезианская скважина д. Лунино
	0
	0

	21
	Артезианская скважина д.Хильчицы
	0
	0

	22
	Артезианская скважина д.Катково
	0
	0

	23
	Артезианская скважина д.Нейково
	0
	0

	24
	Артезианская скважина д.Платоново
	0
	0

	ИТОГО
	 
	 


Организации МУП «ЖКХ-Красный»

	Наименование

	ОГБУЗ Краснинская ЦРБ (водоснабжение) 

	

	

	ФАПЫ

	ОГБУЗ Краснинская ЦРБ (водоотведение)

	МБО ДО ДШИ (Школа исскуств)

	МБУК Краснинский ЦКС (ДК) (водоотведение)

	МБУК Краснинский ЦКС (ДК)

	Краснинская ЦБС МБУК (Кр. Библиотека)

	МБУК ККМ Музей Ерашовых

	МБДОУ д/с Солнышко

	МБДОУ д/с Солнышко (водоотведение)

	МБДОУ д/с Родничек

	МБДОУ д/с Родничек (водоотведение)

	МБОУ Краснинская СШ

	МБОУ Краснинская СШ (водоотведение)

	МБОУ Краснооктябрьская (Маньковская)

	МБОУ (Мерлинская)

	УСД в Смоленской обл.(Районный суд)

	ООО "Тадес"

	Смоленский филиал Ростелеком ПАО

	Смоленский филиал Ростелеком ПАО(водоотведение)

	МБДОУ д/с ЕЛОЧКА

	ЕЛОЧКА водоотведение

	КФК Бегченкова

	ИП Алексеева Е.В.

	ИП Алексеева Е.В. (водоотведение)

	ООО "Виктория"

	ООО "Виктория" (водоотведение)

	СКЦСОН гос.контр. 

	ИП Лампицкий 

	МБУ Пассажир 

	

	ДС БЕЛОЧКА

	ДС БЕЛОЧКА водоотведение 

	ИП Голубцов МАГНИТ новый

	Давыдова Ольга Владимировна(ЗданиеБанк)

	Давыдова Ольга Владимировна(ЗданиеБанк)(водоотведение)

	ИП Комкова 

	ИП Комкова (водоотведение)

	Бытсервис ООО

	Райпо торговый ряд Карла Маркса 13

	Райпо кафе Молодежное

	Райпо кафе Молодежное (водоотведение)

	ООО МЕГА 

	СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО огауп

	ПУ ФСБ России 

	АО ТАНДЕР МАГНИТ 

	Краснинский муниципальный округ Смоленская область

	

	Краснинский муниципальный округ Смоленская область  водоотведение)

	 

	ИП Гопанков 

	Тимашков С.А.

	

	

	ИП Дворник (швейная)

	ИП Дворник (швейная) (водоотведение)

	Медбиофарм

	Спорт. школа МБУДО 

	СОГБУ Смоленскавтодор

	Госветслужба ОГБУВ

	ООО "ВЕСТ - Компани"

	ООО ВАРЕЧКИ 

	ООО МЕЧТА ПЯТЕРОЧКА (водоотведение)

	ООО МЕЧТА ПЯТЕРОЧКА

	Крастекс ООО

	Газпром газораспределение Смоленск АО

	

	ООО "Фея" 

	ООО "Фея" (Лаваш,дог.16 водоотведение) 

	Смоленскрегионтеплоэнерго ООО (все в один счет)

	

	

	

	

	

	МЧС Главное управление (пожарка)

	Полиция

	Полиция (водоотведение)

	Матрица ООО (дог.57 от 09.01.23г.)

	ОАО РЖД 

	ПРОКУРАТУРА Смол.обл. 

	МБОУ Гусинская СШ водоснаб.

	МБОУ Гусинская СШ водоотвед..

	МРСК 

	ИП Котаджяне 

	ММК Комиссарово

	Деметра ООО 

	Отдел образования 

	Соц защита 

	Служба по обеспечению мировых судей 

	Пенсионный фонд  

	Редакция (поквартально)

	ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 

	ИП Прыгунова 

	Школа им. Бабикова (Красное)

	ИП Сысоева 

	

	

	Гусинское сельпо (м-н ГОРОДОК)

	ГРАНДМЕД (Лонница)

	ИП Левшенков

	

	ООО "ФениксМебель"

	ООО МЕГА 

	ИП Языков

	ООО ПКФ Семкин (пекарня)

	

	Красн.ср.школа-интернат Черныш


Расчет расхода электроэнергии на подъем воды на регулируемый период водоснабжение 
	Сводная таблица затрат на покупку электроэнергии в 2026-2028 годах по водоснабжению (указать вид услуги)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид услуги
	Уровень напря-жения
	2025 год
	2026 год
	Период регулирования

	
	
	Фактическийобъем поднятой воды (принятых сточных вод) 
	Фактичес-кий расход электро-энергии                  
	Ожидаемый объем поднимаемой воды (принима-емых сточных вод)
	Ожида-емый расход электро-энергии                  
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	
	
	Объем поднима-емой воды (принима-емых сточных вод)
	Расход электро-энергии                    
	Объем поднима-емой воды (принима-емых сточных вод)
	Расход электро-энергии                    

	
	
	тыс.куб.м
	тыс. кВт.ч
	тыс.куб.м
	тыс. кВт.ч
	тыс.куб.м
	тыс. кВт.ч
	тыс.куб.м
	тыс. кВт.ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Водоснабжение 
всего
	 
	247,65
	750,09
	410,40
	594,12
	410,40
	594,12
	410,40
	594,12

	 
	НН
	 
	727,85
	 
	588,63
	 
	588,63
	 
	588,63

	 
	СН2
	 
	22,24
	 
	5,49
	 
	5,49
	 
	5,49

	Подъем воды
	 
	247,65
	 
	410,40
	193,99
	410,40
	193,99
	410,40
	193,99

	 
	НН
	 
	 
	 
	190,26
	 
	190,26
	 
	190,26

	 
	СН2
	 
	 
	 
	3,73
	 
	3,73
	 
	3,73

	Транспортировка 
воды
	НН
	 
	 
	354,31
	176,37
	354,31
	176,37
	354,31
	176,37

	Работа вспомогательного оборудования
	НН
	        
	 
	 
	84,70
	 
	84,70
	 
	84,70

	Освещение
	 
	 
	 
	 
	14,45
	 
	14,45
	 
	14,45

	 
	НН
	 
	 
	 
	14,34
	 
	14,34
	 
	14,34

	 
	СН2
	 
	 
	 
	0,11
	 
	0,11
	 
	0,11

	Отопление
	 
	 
	 
	 
	124,61
	 
	124,61
	 
	124,61

	 
	НН
	 
	 
	 
	122,96
	 
	122,96
	 
	122,96

	 
	СН2
	 
	 
	 
	1,65
	 
	1,65
	 
	1,65


1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения
Централизованная канализация есть только в пгт Красный и д. Гусино. Все сточные воды проходят очистку в очистных сооружениях. В пгт Красный есть три канализационных насосных станции, обслуживаемая МУП «ЖКХ-Красный».

 Застройка населенных пунктов оборудована выгребами. 

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «ЖКХ-Красный»  на услуги по водоотведению
Таблица 18


                    Производственная программа МУП «ЖКХ – «Красный»
(название организации)

в сфере водоотведения на 2026-2028 годы

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
	МУП «ЖКХ – Красный», 216100, Смоленская область, Краснинский муниципальный округ, пгт Красный, ул. Ленина, д.12А

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетике и тарифной политике Смоленской области,   214000 г. Смоленск,      ул. Октябрьской революции, д. 14-а

	Период реализации производственной  программы
	2026-2028


Перечень плановых мероприятий производственной программы,

объем их финансирования и график реализации

                                                                                                                                                           тыс. руб.

	Наименование мероприятия
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.Замена фитингов, фасонных и соединительных частей канализационных сетей
	70,00
	70,00
	70,00

	ИТОГО:
	70,00
	70,00
	70,00


Планируемый объем принимаемых сточных вод

	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Объем принимаемых сточных вод в год, тыс. куб. м
	177,70
	177,70
	177,70


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения

	N пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Количество аварий и засоров
	Ед./ км
	0
	0
	0

	2
	Удельный расход эл.энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	0,134
	0,134
	0,134

	
	Удельный расход эл.энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	0,158
	0,158
	0,158


Расчет эффективности производственной программы

3. Обеспечение безаварийного оказания услуг водоотведения потребителям.

4. Достижение организацией расхода электрической энергии в объеме, не превышающем нормативный уровень.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

3. Осуществление контроля за правильностью и своевременностью начисления платы за услуги 

по   водоотведению.

4. Проведение разъяснительной работы среди персонала, осуществляющего взаимодействие с абонентами, на предмет соблюдения культуры и такта в общении.

[image: image8.png]M HaceneHnio

W 604 KETHBIM
notpe6utenam

= npounm notpebutenam





рис. 8  Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 69,4%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 20,9%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунальщик» представлены в следующей таблице.

Таблица 19
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунальщик» на услуги по водоотведению на 2013 год

[image: image9.png]2/1eKTpo3Heprusa

W OnnataTpyaa

= CTpaxoBble B3HOChI

M LiexoBble pacxozisl
Martepuansi

m Mpoume NpsMble Pacxozibl
OBLLeIKCN/IyaTaUMOHHbIE

pacxoa!
W Hanoru





рис. 9 Распределение затрат в системе водоотведения.


Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

1. Оплата труда – 45,2%. 

2. Электроэнергия – 16,2%, 
3. Общеэксплутационные расходы – 13,7%, 
4. Страховые взносы – 13,6%.
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «ЖКХ-Красный» на 2026-2028 г.
пгт Красный

	Период
	Население   

   (руб)
	Прочие потребители

( руб)



	с         01.01.2026 

по       30.09.2026
	88,97
	88,97



	с         01.10.2026 

по       31.12.2026
	99,65
	99,65


для потребителей пгт Красный и населенных пунктов Краснинского муниципального округа Смоленской области (кроме потребителей, проживающих в дер. Гусино, дер. Бабиничи, дер. Белеи, дер. Березино, дер. Бовшево, дер. Бодуны, дер. Буда, дер. Варечки, дер. Выжимаки, дер. Герасименки, дер. Дубровка, дер. Ермаки, дер. Жваненки, дер. Зюзьки, дер. Кисели, дер. Клименки, дер. Комиссарово, дер. Коштуны, дер. Красная Горка, дер. Курган, дер. Липово, дер. Лонница, дер. Лучково, дер. Миганово, дер. Нитяжи, дер. Ольша, дер. Орловичи, дер. Парули, дер. Перховское Лесничество, дер. Приднепровье, дер. Прохладное, дер. Птушки, дер. Рудаки, дер. Седневка, дер. Скворцы, дер. Стариненки, дер. Урали, дер. Хлыстовка, дер. Черныш, дер. Шашуки, дер. Шеровичи, с. Гусино, ст. Красное Краснинского муниципального округа Смоленской области)
д.Гусино

	Период
	Население   

   (руб)
	Прочие потребители

( руб)



	с         01.01.2026 

по       30.09.2026
	56,83
	88,97



	с         01.10.2026 

по       31.12.2026
	63,64
	99,65


для потребителей, проживающих в дер. Гусино, дер. Бабиничи, дер. Белеи, дер. Березино, дер. Бовшево, дер. Бодуны, дер. Буда, дер. Варечки, дер. Выжимаки, дер. Герасименки, дер. Дубровка, дер. Ермаки, дер. Жваненки, дер. Зюзьки, дер. Кисели, дер. Клименки, дер. Комиссарово, дер. Коштуны, дер. Красная Горка, дер. Курган, дер. Липово, дер. Лонница, дер. Лучково, дер. Миганово, дер. Нитяжи, дер. Ольша, дер. Орловичи, дер. Парули, дер. Перховское Лесничество, дер. Приднепровье, дер. Прохладное, дер. Птушки, дер. Рудаки, дер. Седневка, дер. Скворцы, дер. Стариненки, дер. Урали, дер. Хлыстовка, дер. Черныш, дер. Шашуки, дер. Шеровичи, с. Гусино, ст. Красное Краснинского муниципального округа Смоленской области
Обоснование объемов сточных вод приведено в следующей Таблице 12.
	
	Расчет объемов  водоотведения по  МУП «ЖКХ-Красный»         
	

	
	             на период регулирования 2026-2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Виды благоустройства
	норматив 
водоотведения на 1 чел куб.м.
	количество человек пользующихся водоотведением
	Расход в год куб.м.

	
	
	по нормативу
	по прибору учета
	по нормативу
	по прибору учета
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	Население
	
	
	
	
	
	 

	1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700мм с душем:
	6,6
	31
	76
	2455,2
	4377,6
	6832,8

	2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками:
	3,62
	366
	0
	15899,04
	0
	15899,04

	3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами:
	2,8
	989
	31
	33230,4
	540
	33770,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого население пгт Красный
	 
	1386
	107
	51584,64
	4917,6
	56502,24

	
	
	
	
	
	
	

	с. Гусино скважина

"Керамик» 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водооотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700мм (1.1)), в т.ч.:
	7,48
	52
	649
	4667,52
	58254,24
	62921,76

	 - холодное 
водоснабжение
	4,32
	
	
	
	
	

	 - горячее 
водоснабжение
	3,16
	
	
	
	
	

	 скважина "Ж/д"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	1
	60
	75,6
	4536
	4611,6

	6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	1
	0
	50,04
	0
	50,04

	7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (1.10)
	3,62
	0
	9
	0
	390,96
	390,96

	 Сырзавод
	
	
	
	
	
	

	8.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	1
	53
	50,04
	2652,12
	2702,16

	9.. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	114
	0
	3830,4
	0
	3830,4

	Скважины «Городок -1» и «Городок – 2»
	
	
	
	
	

	10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водооотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700мм (1.1)), в т.ч.:
	7,48
	189
	708
	16964,64
	49067,248
	66031,888

	 - холодное водоснабжение
	4,32
	
	
	
	
	

	 - горячее водоснабжение
	3,16
	
	
	
	
	

	11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	34
	12
	2570,4
	907,2
	3477,6

	12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.5)
	6,3
	28
	3
	2116,8
	226,8
	2343,6

	13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	16
	16
	800,64
	800,64
	1601,28

	14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	69
	43
	2318,4
	1444,8
	3763,2

	Скважина      «Комиссарово»
	
	
	
	
	
	

	15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	1
	0
	50,04
	0
	50,04

	16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	72
	0
	2419,2
	0
	2419,2

	Скважина «Белеи»
	
	
	
	
	
	

	17.  Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	13
	0
	650,52
	0
	650,52

	18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	89
	0
	2990,4
	0
	2990,4

	Скважина    «Черныш»
	
	
	
	
	
	

	20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	2
	0
	151,2
	0
	151,2

	21.  Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	19
	0
	950,76
	0
	950,76

	Скважина  «Красная Горка»
	
	
	
	
	
	

	22.  Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	1
	1
	50,04
	50,04
	100,08

	Скважина     «Миганово»
	
	
	
	
	
	

	23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	4
	0
	302,4
	0
	302,4

	24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	0
	1
	0
	50,04
	50,04

	25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	3
	0
	100,8
	0
	100,8

	Скважина      «Варечки»
	
	
	
	
	
	

	26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	1
	0
	75,6
	0
	75,6

	27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	3
	0
	150,12
	0
	150,12

	28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	49
	0
	1646,4
	0
	1646,4

	Скважина     «Лонница»
	
	
	
	
	
	

	29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	37
	0
	1851,48
	0
	1851,48

	30. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	24
	0
	806,4
	0
	806,4

	Скважина      «Лонница1»
	
	
	
	
	
	

	31. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	3
	0
	226,8
	0
	226,8

	32. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	68
	0
	3402,72
	0
	3402,72

	33. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	6
	0
	201,6
	0
	201,6

	Скважина             «с. Гусино»
	
	
	
	
	
	

	34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и   водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа (1.4)
	6,3
	1
	0
	75,6
	0
	75,6

	35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 1650-1750 мм с душем (1.9)
	4,17
	1
	0
	50,04
	 
	50,04

	36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами (1.12)
	2,8
	1
	0
	33,6
	 
	33,6

	
	
	
	
	
	
	

	Итого с. Гусино
	
	903
	1555
	49630,2
	55122,83
	104753,03

	Всего население:
	
	2289
	1662
	101214,84
	60040,43
	161255,27


Таблица 21
Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоотведение и очистка сточных вод

	Расходы на приобретение электрической энергии по водоотведению (вид услуг)

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2025 год
	2026 год
	Период регулирования

	
	
	
	план
	факт
	план
	ожид
	2027 год предложение организации
	2028 год предложение организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Затраты на электроэнергию всего, в том числе:
	тыс. руб.
	640,88
	325,23
	647,03
	720,83
	904,05
	984,50

	1.1.
	по одноставочному тарифу
	тыс. руб.
	640,88
	325,23
	647,03
	720,83
	904,05
	984,50

	1.1.1.
	низкое напряжение
	тыс. руб.
	401,58
	213,02
	405,01
	443,06
	555,52
	605,16

	1.1.3.
	среднее напряжение 2
	тыс. руб.
	239,30
	112,21
	242,02
	277,77
	348,53
	379,34

	2.
	Информация для расчета затрат электроэнергии на 2-й и последующие годы долгосрочного периода регулирования 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Удельное потребление электрической энергии
	кВт-ч/куб. м
	 
	 
	 
	 
	0,33
	0,33

	2.2.
	Индекс цен на электрическую энергию
	 
	 
	 
	 
	 
	13%
	8,9%

	2.3.
	Объем поднимаемой воды в год или принимаемых сточных вод
	тыс. куб.
	 
	 
	 
	 
	177,7
	177,4

	3.
	Объем покупной энергии всего, в том числе:
	тыс. кВт-ч
	51,85
	25,78
	51,84
	57,84
	57,84
	57,84

	3.1.
	Объем покупной энергии по   одноставочному тарифу
	тыс. кВт-ч
	51,85
	25,78
	51,84
	57,84
	57,84
	57,84

	3.1.1.
	низкое напряжение
	тыс. кВт-ч
	30,87
	16,94
	30,87
	33,77
	33,77
	33,77

	3.1.3.
	среднее напряжение 2
	тыс. кВт-ч
	20,98
	8,84
	20,97
	24,07
	24,07
	24,07

	4.
	Тариф на электроэнергию и мощность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	по одноставочному тарифу
	 
	12,36
	12,62
	12,48
	12,46
	15,63
	17,02

	4.1.1.
	низкое напряжение
	руб./кВт-ч
	13,01
	12,57
	13,12
	13,12
	16,45
	17,92

	4.1.3.
	среднее напряжение 2
	руб./кВт-ч
	11,41
	12,69
	11,54
	11,54
	14,48
	15,76


Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом городского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

· вести достоверный учет объема добываемых вод;

· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Краснинском городском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения 
Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

1.
 Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
2.
 Вести модернизацию головных сооружений водопровода;
3.
На водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное и энергоэкономичное);
4.
Вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
5.     Проведение ремонта колодцев во всех населенных пунктах городского поселения.

6.
Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Данные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией в процессе эксплуатации. Затраты на данные мероприятия включены в тариф на холодную воду.
На расчётный период:

1. Учитывая, что износ водопроводной сети составляет 56-80%. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Предлагается заменить выработавшие свой ресурс стальные и чугунные трубы на полиэтиленовые. Необходимо выполнить реконструкцию 7,5 км. сетей.

2. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпидемиологическом отношении вода безопасна. Но по содержанию железа – железо превышает гигиенический норматив по СанПиН. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по водоподготовке – строительство установок по обезжелезиванию воды – 3 скважины.
Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.
Таблица 23
Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие

	МУП 
	2025 год 
	вода питьевого качества
	250088,2
	-
	250088,2
	32620,2
	217468
	-
	-
	-
	217468
	4230
	207381
	5857


Из приведенных выше таблиц, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 32620,2 куб. м.  Расход воды на нужды предприятия и на промывку сетей отсутствует. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Краснинском городском поселении 2013 г. Основным потребителем воды является население – 79,2% от общего баланса потребления.
[image: image10.png]bloKeTHble
B Hacenenve

H MMpoune





Рис. 10 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды  на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население. Согласно генеральному плану Краснинского городского населения к 2028 году численность населения возрастет на 10,3% относительно числа людей в 2013 г.
Таблица 24
Прогноз потребления воды населением на 2026-2028г г.
	Вид услуг
	Кол-во человек в 2025 г.
	Норма, м.куб. в месяц
	Кол-во м.куб. в 2025 г.
	Кол-во человек в 2026 г.
	Кол-во м.куб. в 2026 г. в месяц

	
	вода
	вода
	вода
	вода
	вода

	по норме водоотведения 6,60
	39
	6,60
	3088,8
	73
	5781,6

	по норме водоотведения 4,47
	142
	4,47
	7361,28
	157
	8421,48

	по норме водоотведения 2,8
	300
	2,80
	10020
	331
	11121,6

	по норме водоотведения  2,07
	1897
	2,07
	47121,48
	2092
	51965,28

	по норме водоотведения  0,91
	872
	0,91
	9522,24
	962
	10505,04

	КРС
	
	
	807,84
	
	807,84

	По счетчику
	384
	1,33
	6128,64
	423
	6751,08

	Бани в собственности населения
	
	
	11432
	
	11432

	Расход воды на обще-домовые нужды
	
	
	1499,28
	
	1499,28

	Итого
	
	
	96097,6
	
	108285,2


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 25
Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2025 год 
	вода питьевого качества
	250088,2
	-
	250088,2
	32620,2
	217468
	-
	-
	-
	217468
	4230
	207381
	5857

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2026 год
	вода питьевого качества
	275097,02
	
	
	29358,2
	239214,8
	
	
	
	239214,8
	4653
	228119,1
	6442,7


3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 26
Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	Прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2023 год
	25383
	-
	25383
	4128
	18202
	3053
	-
	25383
	-
	-
	-

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2024 год
	25384
	-
	25384
	4128
	18200
	3056
	-
	25384
	-
	-
	-

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2025 год 
	34313
	-
	34313
	4082
	27383
	2848
	-
	34313
	-
	-
	-


Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все полученные стоки проходят очистку. Количество сточных воды в 2013 гг. планируется уменьшить по сравнению с фактом 2012 г. на 4%, что связанно с планируемым снижением подъема воды на нужды потребителей. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.
Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Краснинском городском поселении за 2011-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 85% от общего баланса потребления.

[image: image11.png]broaxeT
B Hacenenve

H MMpoune





рис. 11 Структурный баланс поступления сточных вод за 2011 г.

[image: image12.png]54,6%

m boaxeT
Hacenenve

H MMpoune





рис. 12 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012 г.

[image: image13.png]broaxeT
B Hacenenve

H MMpoune





рис. 13 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.
Таблица 27
Прогноз поступления сточных вод от населения на 2027 г.
	Виды услуг
	Кол-во человек в 2026 г.
	Норма, м.куб. в месяц
	Кол-во человек в 2027 г.
	Кол-во м.куб. в 2027 г. в месяц

	
	в/отвед.
	в/отвед
	в/отвед
	в/отвед

	1. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500  до 1700 мм, оборудованная душем
	142
	7,48
	157
	14092,32

	2. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна с душем, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор
	39
	6,60
	43
	3405,6

	3. Холодное водоснабжение, централизованная канализация
	210
	2,80
	232
	7795,2

	4. Холодное водоснабжение
	300
	2,07
	331
	8222,04

	Итого
	
	
	
	33515,16


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 28
Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	Прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2026 год
	34483,4
	-
	34483,4
	4102,41
	27519
	2862
	-
	34483,4
	-
	-
	-

	МУП «ЖКХ-Красный»
	2027 год
	34655,5
	-
	34655,5
	4122,9
	27656,6
	2876
	-
	34655,5
	-
	-
	-


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

1.
 Проводить мероприятия по поддержанию  производительности  действующих  водозаборов;
2.
 Вести модернизацию головных сооружений водопровода;
3.
На водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное и энергоэкономичное);
4.
Вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
5.     Проведение ремонта колодцев во всех населенных пунктах городского поселения.

6.
Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Данные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией в процессе эксплуатации. Затраты на данные мероприятия включены в тариф на холодную воду.
На расчётный период:

1. Учитывая, что износ водопроводной сети составляет 56-80%. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Предлагается заменить выработавшие свой ресурс стальные и чугунные трубы на полиэтиленовые. Необходимо выполнить реконструкцию 30,0 км. сетей.

2. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпидемиологическом отношении вода безопасна. Но по содержанию железа – железо превышает гигиенический норматив по СанПиН. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по водоподготовке – строительство установок по обезжелезиванию воды – 3 скважины.
Мероприятия по обезжелезиванию воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:
1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.
Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-). Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образовании плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.
Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов государств. В таблице представлены нормативы основных показателей качества по санитарным нормам СанПиН Российской Федерации, указанные в столбце 3 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»
Из анализа воды следует, что необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Установка станции обезжелезивания и уменьшения жесткости воды – вода из существующих скважин соответствует нормативам по жесткости воды.
2. Установка станции обезжелезивания –3 скважины (крупные).

Описание предлагаемых мероприятий
Ниже приведен вариант установки обезжелезивания воды:
1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа; 

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров; 

3.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды; 

4.  Насосная станция II подъема; 

5.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов. 

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы. 

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки. 

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой. 

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.  
Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям
В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).
Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дезинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.
Обеззараживание воды УФ стерилизаторами
Подготовку питьевой воды рекомендуем производить путем ее обработкой УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.
Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.
4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
            Для улучшения работы системы водоотведения в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:
- провести реконструкцию и модернизацию канализационной насосной станции с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы; 

-  на перспективу проектом предусматривается строительство системы канализации в большинстве районов капитальной и индивидуальной застройки. 
Мероприятия на расчетный срок:

Развитие систем водоотведения в населенных пунктах городского поселения, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

1) на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

2) на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации; 

В большинстве деревень поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах городского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования. Для этого можно использовать:

· технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

· технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.
Реконструкция существующих КНС
Схемой предусмотрено:

1.   Замена устаревших насосов на современные.

2.  Устройство линии взмучивания осадка в приемной камере.

3.   Устройство дренажного приямка и насоса в машинном зале.

4    Автоматизация работы насосов.

5    Устройство мусороулавливающей решётки.

6    Вентиляция КНС.

7.   Ремонт строительных конструкций КНС.
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Краснинского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Для улучшения экологической ситуации в городском поселении предлагается модернизация КНС с установкой устройств линии взмучивания осадка в приемной камере, мусороулавливающей решётки. 

Предусмотренное генеральным планом строительство системы канализации во всех районах капитальной и индивидуальной застройки так же позволит уменьшить загрязнение сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
На расчетный срок предполагаются следующие мероприятия:

1. Определение ориентировочной стоимости предлагаемых мероприятий

по строительству станции обезжелезивания с резервуаром питьевой воды и насосной станцией 2-го подъема:
Таблица 29
Удельная стоимость мероприятий по строительству объектов водоподготовки

	№
	Наименование оборудования
	Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб.

	Станция обезжелезивания

	1
	Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором 
	10582

	2
	Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой
	46284

	Станция обеззараживания воды

	1
	Установка УФ обеззараживания воды
	14826

	Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема

	1
	Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема
	21800

	Монтаж и пусконаладочные работы

	1
	Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования)
	21500

	Стоимость проектных работ

	1
	ПД (15-20 % от стоимости оборудования)
	14020

	Доставка оборудования и другие неучтенные расходы

	1
	Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования)
	6500


Таким образом, определим для каждой скважины ориентировочную стоимость мероприятия. Определим стоимость строительства станций обезжелезивания для трёх скважин с наибольшим объемом поднятой воды. Это скважины в 
д. Сырокоренье, д. Лонница, д. Ломакино
Таблица 30
Расчёт стоимости мероприятий по строительству объектов водоподготовки
	№
	Наименование скважины
	Расход скважины, м3/ч
	Количество станций управления с диспетчеризацией и дистанционным управлением скважинного насоса с функцией сбора и передачи показаний прибора учета расхода воды
	Итого, руб

	1
	Скважина д. Сырокоренье
	10
	3 шт.
	1155,16 тыс.руб.

	2
	Скважина д.Лонница 
	6
	
	

	3
	Скважина д. Ломакино
	6
	
	


2. Учитывая, что износ водопроводной сети составляет 56-80%. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Предлагается заменить выработавшие свой ресурс стальные и чугунные трубы на полиэтиленовые. Необходимо выполнить реконструкцию 30,0 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 37500 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.
6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

1. Определение ориентировочной стоимости предлагаемых мероприятий

по реконструкции КНС:

Необходимо выполнить реконструкцию двух КНС производительностью 50 и 100 м3/ч. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 3821 и 7642 тыс. руб..

2. Проектом предусматривается строительство системы канализации в большинстве районов капитальной и индивидуальной застройки. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве - 12 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 18600 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.
Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным в муниципальном образовании «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области есть следующие бесхозяйные объекты: 
Таблица 31
Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
PAGE  
111

