| Утверждена постановлением Администрации Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 12 мая 2014г. № 33 |  |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГЛУБОКИНСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д. Двуполяны

2014

1. Общие положения

Схема водоснабжения Глубокинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

- Основанием для разработки схемы водоснабжения  Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения   объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Глубокинского  сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

- Краткая характеристика Глубокинского сельского поселения

- Краснинского района Смоленской области

Глубокинское сельское поселение, образованное  в 2005 году, находится в южной части Краснинского района. Административный центр Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Двуполяны. Юридический адрес: 216114, Смоленская область, Краснинский район, деревня Двуполяны.

Сельское поселение граничит:

- на северо-востоке — с Гусинским сельским поселением;

- на юго-востоке — с Краснинским городским поселением;

- на юго-западе — с Нейковским сельским поселением;

- на западе — с Республикой Белоруссией;

- на северо-западе — с Красновским сельским поселением.

Географическая площадь территории СП составляет 69,2 кв. км или 6 920 га, протяженность границ поселения – 69,33  км.

В состав Глубокинского сельского поселения входят 15 сельских населенных пунктов: все имеют статус деревень.

Численность населения Глубокинского СП (на 01.01.2012 год) составляет 390 человек

Общая протяжённость дорог составляет 42,1 км. Из них с твёрдым покрытием –10,3 км.

Жилой фонд поселения составляет 14,2 тыс. кв.м, из них в муниципальной собственности 2,7тыс.кв.м.

Расположение населенных пунктов поселения относительно  административного центра Глубокинского  сельского поселения относительно д. Двуполяны представлено в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Д. Двуполяны | Административный центр. Расстояние от административного центра до п. Красный – 20 км, до г. Смоленск – 60 км., до железной дороги с. Гусино – 45 км на берегу реки Лупа |
| 2. | д.Глубокое | расстояние от административного центра д. Двуполяны 1 км на берегу реки Лупа |
| 3. | д.Синяки | расстояние от административного центра д. Двуполяны 10 км, на автодороге Красный - Ляды |
| 4. | д. Самоны | расстояние от административного центра д. Двуполяны 2 км на берегу реки Лупа |
| 5. | д. Плауны | расстояние от административного центра д. Двуполяны 3 км на берегу реки Мерея |
| 6. | д. Литивля | расстояние от административного центра д. Двуполяны 4 км на берегу реки Свиная |
| 7. | д. Литивлянка | расстояние от административного центра д. Двуполяны 5,5 км на берегу реки Литивлянка |
| 8 | д. Перхово | расстояние от административного центра д. Двуполяны 8 км на берегу реки Свиная |
| 9. | д. Бежали | расстояние от административного центра д. Двуполяны 7 км на берегу реки Свиная |
| 10. | д. Борки (нежилая) | расстояние от административного центра д. Двуполяны 9 км на берегу реки Свиная |
| 11. | д. Винные Луки | расстояние от административного центра д. Двуполяны 11 км на берегу реки Свиная |
| 12. | д. Клименти | расстояние от административного центра д. Двуполяны 9 км на берегу реки Мерея |
| 13. | д. Козлы (нежилая) | расстояние от административного центра д. Двуполяны 12 км на берегу реки Днепр |
| 14, | д. Филаты | расстояние от административного центра д. Двуполяны 4 км на берегу реки Мерея |
| 15. | д. Ясенец | расстояние от административного центра д. Двуполяны 5,5 км на берегу реки Свиная |

На территории сельского поселения 2 населенных пункта  без постоянного населения.

Административный центр -    д. Двуполяны. Расстояние от административного центра до п. Красный – 20 км, до г. Смоленск – 60 км., до железной дороги с. Гусино – 45 км.

Источником  водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Глубокинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 9 артскважин, которые являются собственностью СПК «Двуполяны», ТсОО «Глубокое», КФХ «Сервис», КФХ «Мечта».

Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д.д. Двуполяны,  Глубокое, Синяки, Плауны, Самоны, Литивля, Литивлянка, Бежали.

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 97% населения Глубокинского  сельского поселения.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению собственники артскважин. Они производят следующие виды работ и услуг:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятий с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг,  предоставляемых предприятиями, осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

4,  Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Глубокинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Глубокинского  сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Глубокинского сельского  поселения  осуществляется из  9 водозаборных скважин. Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки м3/сутки | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопровода,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина | д. Двуполяны | 10 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6-16-110 | 3,0 |
| Арт. скважина | д.Глубокое | 5 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,5 |
| Арт. скважина | д. Синяки | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,5 |
| Арт. скважина | д. Самоны | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,5 |
| Арт. скважина | д.Плауны | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Литивлянка | 2 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,3 |
| Арт. скважина | д. Литивля | 6 | 100 | 1964 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Литивля | 4 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 3,5 |
| Арт. скважина | д.Бежали | 1 | 100 | 1971 | - | 1.0 |

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  12,3 км.

Водоразборных колонок всего - 53ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 11100 м³.

Объем потребления воды  населением 8400м³.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев и криниц. Всего на территории поселения имеются 3 колодца (общественных и частных) и 2 криницы.

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено – соответствует - (по состоянию на 01.01.2014 г.) в  д. Двуполяны

В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2014г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2023 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 4,5 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения:  колодцы или криницы

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Глубокинского сельского поселения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Двуполяны, д. Глубокое с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

3)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

4)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.