АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05. 2014      г.      № 16

д.Алушково

Об утверждении схемы водоснабжения

на территории  Волоедовского сельского

поселения Краснинского района

Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,

Администрация Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему водоснабжения на территории Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования

Волоедовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                                  Л.В.Золотарская

| Утверждена постановлением Администрации Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 12.05.2014 № 16 |  |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОЛОЕДОВСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д. Алушково

2014

1. Общие положения

Схема водоснабжения Волоедовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

- Основанием для разработки схемы водоснабжения Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

-определить возможность подключения к сетям водоснабжения   объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Волоедовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

- Краткая характеристика Волоедовского сельского поселения

- Краснинского района Смоленской области

Волоедовское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно  в 2005 году.  Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 01.12.2004 №77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория сельского поселения составляет  55,93 квадратных километров.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Территория поселения включает в себя  6 населенных пунктов, общая численность населения Волоедовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. – 203 человека.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Алушково;

деревня Авадово;

деревня Алфимково;

деревня Волоедово;

деревня Гвоздово ;

деревня Застенки;

деревня Лисово;

деревня Старое Кудрино

Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 8,5 тыс.кв.м.

Административным центром сельского поселения является деревня Алушково. Юридический адрес: 216 122, д. Алушково, ул. Центральная, д. 14, Краснинский район Смоленская область. Территория поселения входит в состав территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район).

На территории Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 3 населённых пункта – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является  д. Алушково, расположенная в западной части Смоленской области, в 18 км  от пгт. Красный.

Источником  водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Волоедовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 6 артскважин,  которые  принадлежат  колхозу «Серп и Молот» Краснинского района Смоленской области.

Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д.Алушково, д.Авадово, д.Алфимково, д.Волоедово, д.Гвоздово.

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 99% населения Волоедовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению колхоз «Серп и Молот» Краснинского района Смоленской области, а именно:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению организация производит самостоятельно.

4.  Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения  Волоедовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого проекта генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных объектов, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Волоедовского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Волоедовского сельского  поселения Краснинского района Смоленской области осуществляется из  6 водозаборных скважин. Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебит откачки м3/час | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина | д. Алушково | 10 | 110 | 1983 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,2 |
| Арт. скважина | д. Алушково | 10 | 110 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 |  |
| Арт. скважина | д. Авадово | 10 | 107 | 1970 | ЭВЦ 6-10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Алфимково | 10 | 107 | 1970 | ЭЦВ 6- 10-110 | 2,1 |
| Арт. скважина | д. Волоедово | 10 | 107 | 1984 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Гвоздово | 10 | 103 | 1987 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,9 |

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 10,5 км.

Водоразборных колонок всего – 8 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 21462 м³.

Объем потребления воды  населением 5276 м³.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Примерные схемы водоснабжения по населенным пунктам поселения приведены в приложениях к пояснительной записке № 1,2,3,4,5.

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 проводилось только в одном населенном пункте д.Авадово, так как в этой деревне находилась школа, в остальных  населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2014 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

Во всех сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Имеется 8 водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и производственные нужды, противопожарные и поливочные нужды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственного предприятия предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Алушково, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

2)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

3)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) Провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

2) Определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных объектов.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.