[image: image1.png]



                          АДМИНИСТРАЦИЯ

Волковского  сельского  поселения

Краснинского района Смоленской области
                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03 марта 2017г             № 7 

Об утверждении схемы водоснабжения  
на территории Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской  области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, руководствуясь Уставом Волковского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области Администрация Волковского сельского поселения  Краснинского рай​она Смоленской области
 постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую «Схему водоснабжения на территории Волковского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области  на период до 2028».
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.
      3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава муниципального образования

Волковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                             В.С.Рябцев                                                                                                                
	                                                                                    Утверждена

                                                                                               постановлением Администрации

                                                                                    Волковского сельского

                                                                                    поселения Краснинского
                                                                                    района Смоленской области

                                                                                    от  03 марта 2017 №7
	


СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ВОЛКОВСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района
СМОЛЕНСКОЙ области
на период до 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


д. Волково
2017
1. Общие положения

      Схема водоснабжения Волковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования. 

    Основанием для разработки схемы водоснабжения  Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

      Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения 
· определить возможность подключения к сетям водоснабжения   объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Волковского  сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.
 Краткая характеристика Волковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области
Волковское сельское поселение, образованное  в 2005 году, находится в северо - Восточной части Краснинского района. Административный центр Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Волково. Юридический адрес: 216103, Смоленская область, Краснинский район, деревня Волково ул. Гореленкова д. 14. 

Сельское поселение граничит:  

на юго-востоке — с Монастырщинским районом;

на юго-западе — с Мерлинским сельским поселением;

на юго-западе — с Маньковским сельским поселением;

на северо-востоке — со Смоленским районом.

По территории сельского поселения проходит автодорога Красный - Смоленск, которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие. 

Общая площадь – 14234 га

Численность населения (2017 г.) – 387 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2017 г.) – 17,0 тыс.кв.м.
Территория поселения включает в себя 15 населенных пунктов, общая численность населения Волковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. – 387 человек. 

Расположение населенных пунктов поселения относительно  административного центра Волковского  сельского поселения относительно д. Волково представлено в таблице:

	№

п/п
	Населенный пункт
	Расположение населенного пункта

	1.
	д. Волково 
	в западной части области в 25 км к северо-востоку от п. Красный, на берегах реки Войская

	2.
	д. Горбачи 
	в западной части области в 21 км к северо-востоку от п. Красный, в 4 км от административного центра д. Волково, на берегу реки Днепр.

	3.
	д. Городец
	в западной части Смоленской области,  18 км северо-востоку от п. Красный, на западе в 4 км от административного центра д. Волково на берегах реки Чужорка

	4.
	д. Жули
	в западной части области в 27 км к востоку от п. Красный, в 14 км от административного центра д. Волково

	5.
	д.  Кончинка
	в западной части области в 35 км к северо-востоку от п. Красный, в 10 км от административного центра д. Волково,  на берегу реки Уфинья.

	6.
	д. Корыбщина
	в западной части области в 17 км к северо-востоку от п. Красный, в 9 км от административного центра д. Волково, на берегу реки Днепр.        

	7.
	д. Кохоново
	в западной части области в 19 км к северо-востоку от п. Красный, в 6 км от административного центра д. Волково, на берегу рек  Днепр и Чужорка

	8.
	д. Мончино
	в западной части области в 25 км к  востоку от п. Красный, в 22  км от административного центра д. Волково.

	9.
	д. Ольховка (нежилая)
	в западной части области в 26 км к востоку от п. Красный,  в 21 км от административного центра д. Волково.

	10.
	д. Ракиты
	в западной части области в 37 км к северу от п. Красный, в 5 км от административного центра д. Волково. 


	11.
	д. Рогайлово
	в западной части области в 36 км к востоку от п. Красный, в 17 км от административного центра д. Волково, на берегах реки Вихра.

	12.
	д. Сыроквашино
	в западной части области в 30 км к север-востоку от п. Красный, в 5 км от административного центра д. Волково,  на берегу реки Ивань

	13,
	д. Угриново
	в западной части области в 28 км к востоку от п. Красный,  в 14 км от административного центра д. Волково на берегу реки Вихранка.

	14.
	д. Чальцево
	в западной части области в 30 км к востоку от п. Красный, 26 км от административного центра д. Волково, на берегу реки Спадцкая

	15.
	д. Чистяки

	в западной части области в 26 км к востоку от п. Красный на берегу реки Вихра, 23 км от административного центра – д. Волково 


На территории сельского поселения 2 населенных пунктов – без постоянного населения.
Административным, культурным и хозяйственным центром  Волковского сельского поселения  является  д. Волково, расположенная в западной части Смоленской области, в 25 км к северу от п. Красный,  по берегам реки Войская  
  Источником  водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Волковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены  9 артскважин, которые являются бесхозными, учет электроэнергии и ремонт оборудования производит Волковское  сельское поселение, поскольку находимся далеко от районного центра, на обслуживание нас не берет МУП Коммунальщик.  
  Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в  д. Волково,  д. Городец, д. Жули,  д. Мончино, д. Рогайлово,  д. Чистяки,     

 Услугами централизованного водоснабжения охвачено 90% населения Волковского  сельского поселения.
4,  Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Волковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений. 

     Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.
  Планируется заключить договор на выполнение работ и оказанию услуг по водоснабжению с МУП «Коммунальщик», а именно:
- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Волковского  сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.
Водоснабжение Волковского сельского  поселения  осуществляется из  9 водозаборных скважин. Возле 8  скважин  установлены водонапорные  башни, девятая обеспечена насосным агрегатом с частотным приводом.

	Наименование водозабора и его сооружение
	Адрес
	Дебет откачки м3/сутки
	Глубина скважины, м
	Год постройки
	Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса)
	Протяженность  водопровода

	Арт. скважина
	д. Волково
	10 
	145
	1983
	Водомет Т 115/115 
	6200

	Арт.  скважина резервн.
	д. Волково
	-/- 
	105
	1983
	 Водомет Т 115/115
	 -/-

	Арт. скважина
	д. Волково
	3
	135
	1996
	ЭЦВ 6- 16-110
	1200

	Арт. скважина
	д. Городец
	0,5
	120
	1972
	ЭЦВ 6- 6,5-110
	400

	Арт.  скважина
	д. Жули
	1,2 
	105
	1973
	ЭЦВ 6- 6,5-110
	1300

	Арт. скважина
	д. Мончино
	0,4 
	110
	1973
	 Водомет Т 90/62
	1300

	Арт.  скважина
	д. Рогайлово
	4,1 
	135
	1973
	ЭЦВ 6- 6,5-110
	2600

	Арт. скважина
	д. Рогайлово
	5
	115
	1979
	ЭЦВ 6- 6,5-110
	1400

	Арт. скважина
	д. Чистяки
	1,8
	125
	1973
	Водомет Т 90/62
	4000


Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 50-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  18,9 км.
 Водоразборных колонок всего - 47 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 9490 м³.

 Объем потребления воды  населением 8900 м³.

  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

  Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
    В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеются 13 колодцев (общественных и частных). 

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения
Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено – соответствует - (по состоянию на 01.06.2012 г.) в следующих населенных пунктах: д. Волково, д. Рогайлово.

В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2017г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2024 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 9,5 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания окиси железа.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы индивидуальные жилые дома, общественные здания. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  
Волковского сельского поселения
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)
Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Волково, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2) Строительство водопроводных сетей в д. Рогайлово, Чистяки (протяженность будет учитываться при разработки проекта); 

3)
Проведение ремонта и строительство шахтных колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

4)
Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)
Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.     человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается 0,1 пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(1 х 3600 х 3) : 1000 = 10,8 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.
Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

 2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
8. Сведения о водоотведении  по поселению
Проектные решения.

Централизованной системы канализации в сельском поселении нет. Водоотведение в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, организовано посредством раздельной самотечной и напорной канализационной сети. В результате качество стоков не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Застройка остальных населенных пунктов оборудована выгребами
Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1.
Строительство новых очистных сооружений канализации в д. Волково и д. Рогайлово. 

2.
Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Волково и д. Рогайлово. 

3.
Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

4.
Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

5.
Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

Организовать систему индивидуальной автономной канализации, вывоз жидких отходов от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается ассенизационными машинами. 

